## EBAP ESPERANZA
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-075-2021 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Construcción de Carcamo Pluvial en punto ubicado en calle Claveles con Calichera de la colonia Esperanza en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | CUARTO DE MAQUINAS
I-1.1 | PRELIMINARES
4001051 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 17.6
3002052 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 83.93
4002036 | RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 16.56
I-1.2 | CIMENTACION
4002001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 4.7
4002003 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.96
4002036 | RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3.94
4002013 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.66
4002015 | CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.84
4002020 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 12.16
4002021 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 12
I-1.3 | ESTRUCTURA
4033050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR ALIGERADA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 5.19
4003036 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON No. 2, F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 102.05
4003038 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 123.55
4012549 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE 50 X 60 X 10 CM, DE POLIESTIRENO PARA LOSAS ALIJERADAS, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 29.6
4014035 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN LOSAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 34.6
I-1.4 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
4002042 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 12.2
4004322-B | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 16.2
4004338-B | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS N°. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 15
4004065 | MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 42.62
4004034 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15.17
4004008-B | PISO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 0.90 KG/M3, DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, CORTE CON DISCO PARA MODULADO DE ACUERDO AL PROYECTO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15.17
4005002 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 104.75
4005050 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 104.75
4004087 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 23
I-1.5 | HERRERIA Y CANCELERIA
EST-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO TIPO LOUVER ESTACIONARIO DE VENTILACION INDUSTRIAL MODELO HL245D, MARCO DE 2" Y ALETAS FIJAS A 45° DE 1.67 X 0.60 MTS (66" X 24"). FABRICADAS CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.060", COLOR GRIS HUMO. MCA. NAMM O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 2
7001-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.10 M CON PERFILES TUBULARES DE 1-1/2" X 3" CAL # 18 INCLUYE: CERRADURA MCA FANAL SERIE 175 No. 600 o SIMILAR, BISAGRAS (6) MCA FANAL SERIE 10 No. 400 o SIMILAR, MARCO METALICO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 2
I-2 | OBRAS HIDRAULICAS
I-2.1 | CANAL DE LLEGADA
5002155 | CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL A BASE DE MUROS, FIRME Y ALEROS DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARAMDA CON VARILLA DE 3/4" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, A DOS PARRILLAS, (BOCA DE TORMANTA), SEGUN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 31.9
I-2.2 | FOSA DE CAPTACION
3002006 | FORMACION DE SUB-BASE ESPESOR VARIABLE CON MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 4.43
3008954 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION, MUROS Y LOSA SUPERIOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 18.5
4002021 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1372.71
I-2.3 | CAJA ROMPEDORA DE PRESION
3002006-A | FORMACION DE SUB-BASE ESPESOR VARIABLE CON MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, DE 4" A 6" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 4.46
3008954 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION, MUROS Y LOSA SUPERIOR, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 8.91
4002021 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1275
3009858 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.20 X 1.80 M. CON CONTRAMARCO PERIMETRAL A BASE DE ANGULO DE 3" X 1/4" CON ANCLAS DE SOLERA DE 1-1/2" X 1/4" A CADA 50 CM. DE 15 CM DE LONG. Y MARCO A BASE DE ANGULO DE 3" X 1/4" CON TUBO DE 3" CED.40, EN EL SENTIDO LONGITUDINAL @ 15 CM, Y A CADA 100 CM. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL; SOLERA DE 2" X 1/4" A CADA 60 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
3009844 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA DRENAJE PLUVIAL DE 36" Ø, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO A BASE DE SOLERA DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, AHOGADO EN CONCRETO Y SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4" @ 5 CM INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
I-2.4 | BOMBEO PROVISIONAL
1140-02 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | HR | 528
I-2.5 | EQUIPO DE BOMBEO
5002457 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA NE-6-300-6-220 1C0070, PARA GASTO DE 3000 LPM A UNA COLUMNA DE DESCARGA DE 22 M, TRIFASICA PARA UN VOLTAJE DE 220 Y POTENCIA DE 30 HP, IMPULSOR DE HIERRO FUNIDIDO, SEMI ABIERTO SELLO MECANICO CARAS DURAS . DESCARGA DE 6" Ø . INCLUYE: MATERIALES, KITS Y CODOS DE ESTACIONARIOS DE DESCARGA CON GUIA, Y REGULADORES DE NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
5002463 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA VACIADO DE CARCAMO SIMPLEX, 3 FASES, 230 V, RANGO DE 68 A 80 AMP. PROTECCION DE SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO, LUZ LED DE TABLERO ENERGIZADO, LUZ LED DE BOMBA EN OPERACION, SECTOR DE 3 POSICIONES MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, GABINETE METALICO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, CABLE CAL.6, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
5002477 | INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA NE-6-300-6-220 1C0070, PARA GASTO DE 3000 LPM A UNA COLUMNA DE DESCARGA DE 22 M, TRIFASICA PARA UN VOLTAJE DE 220 Y POTENCIA DE 30 HP, IMPULSOR DE HIERRO FUNIDIDO, SEMI ABIERTO SELLO MECANICO CARAS DURAS . DESCARGA DE 6" Ø INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
5002481 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON ASTM - A - 53 GRADO B CED. 40 DE 152.4 MM (6") Ø CON UN ESPESOR DE 9.271 MM (0.365") HASTA 6.10 M.DE LONGITUD,DIMENSIONES DE BRIDA SLIP-ON TIPO R SEGUN ASME 16.5. CLASE 300 LBS EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3
5002483 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CODO 90° DE TUBO EN TUBO DE ACERO AL CARBON CED.40 DE 152.4 MM (6") A 4 PIEZAS. INCLUYE: CORTES, BRIDAS, SOLDADURA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
5002486 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO TIPO CHECK DE 6" Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
5002489 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIADORA DE PRESION DE AIRE DE FoFo DE 4" Ø, BRIDADA, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
I-2.6 | ESTRUCTURA DE RETENCION DE LIQUIDOS
7052154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL DE JALON 633, NO STOCK 1NH67, MODELOO CM 3311, CAPACIDAD MAXIMA 1TN, CON UN PESO NETO DE 16KGS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
7052161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO NEUMATICO AH500P, HARRINGTON O SIMILAR EN CALIDAD . INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
7054124 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ASTM A572 GRADO 50. INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE ALTO PODER ANTICORROSIVO COLOR GRIS, ACABADO BRILLANTE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, ESMALTE ACRILICO BRILLANTE COLOR NEGRO MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CORTES, SOLDADURA,HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA. | KG | 283.11
7065210 | SUMINISTRO E INSTALACION DECANASTILLA DE RECOLECCION DE SOLIDOS DE 1.65M DE LARGO X 0.60M DE ANCHO Y 3.50 DE ALTURA, A BASE DE ANGULO GALVANIZADO POR INMERSION DE DE 2" X 1/4" Y MALLA GALVANIZADA POR INMERSION TRENSADA EN CUADROS DE 1 1/2",CON RIELES PARA CANASTILLAS DE ANGULO GALVANIZADO POR INMERSION DE 4"X4"X1/4" . INCLUYE: ARGOLLA DE IZAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
7070214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING 34N CON SOLERA2"X 3/16" EN SECCION 1.65x0.90 M. CON MARCO DE APOYO DOBLEMENTE REFORZADO EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
7070215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING 34N CON SOLERA2"X 3/16" EN SECCION 1.65x1.00 M. CON MARCO DE APOYO DOBLEMENTE REFORZADO EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
I-3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
I-3.1 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
4013001 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA GALVANIZADA EN MURO Y OCTAGONAL REFORZADA EN LOZA, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 1
5956481 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA LED 60 X 60 MARCA CUBIC O SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR 31 W. 3700 LM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
4013002-B | SALIDA PARA CONTACTO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA TIPO CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 3
4013060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICOS MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
4013166 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLO, 120 V.C.A., DE 100 AMP, TIPO Q0, MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
4013064 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO, 120 V.C.A., DE 15 A 50 AMP, TIPO Q0, MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
I-3.2 | OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA
4024082 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO,PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 30
4024116 | CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 90 °C CALBRE AWG # 6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONECCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 30
4024120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC) NO. 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 30
I-4 | SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA 30 KVA Y ACOMETIDA CFE
1005550 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR TIPO AZOTEA MARCA PROLEC GE DE 30 KVA TRIFASICA EN 13.2 KV. INCLUYE: APARTARRAYO, CORTACIRCUITO, OJO RE, AISLADOR, GRAPA REMATE, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR L.V., SUBESTACION DE 30 KVA, ESTRUCTURA DE MONTAJE, ALAMBRE DE COBRE, CABLE ACSER 1/0, ELECTRODO DE TIERRA ACS, CARGA TERMOFUSIONABLE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
1005555 | PAGO DE VERIFICACION PARA SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR TIPO AZOTEA DE 30 KVA TRIFASICA EN 13.2 KV | PZA | 1
1005560 | PAGO DEL DEPOSITO EN GARANTÍA ANTE LA CFE AL MOMENTO DE EFECTUARSE EL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | KW | 28
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS