## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-022-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación de Modulo de clarificacion acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION DE MODULO DE CLARIFICACION ACELERADA, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | MOTORREDUCTORES Y CCM
RPA-PPPL-MC-01 | SUMINISTRO DE MOTOREDUCTOR MARCA JIV, MODELO MRTA4-125-SH-ESP POTENCIA 1 HP, RELACION DE VELOCIDAD: 315:1, VELOCIDAD DE ENTRADA 1750 RPM, VEL. DE SALIDA: 5.7 RPM, TC.C.V.E 3 FASES 60 HZ 230/460 VOLTS, CON BRIDA DE ACOPLAMIENTO ESPECIAL, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
RPA-PPPL-MC-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CCM PARA 6 EQUIPOS MOTOREDUCTORES DE 1 HP 460V / 3 F , EN GABIENETE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: GUARDA MOTOR, CONTACTOR, REELEVADORES TERMICOS, PROTECCION DE FASES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
RPA-PPPL-MC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 20 AMP, 240 V, 10 KA, PARA ARANCADOR DE MOTOR 460V 3F EN GABINETE YA EXISTENTE, PARA ALIMENTAR MOTOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR LA OBRA | PZA | 6
I-2 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE
RPA-PPPL-LD-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y RETIRO DE TAPON MUNI-BALL DE 24 A 48'' DE DIAMETRO TIPO NEUMATICO, INCLUYE: INSTALACIÓN Y MONITOREO DE PRESIONES DEL OBTURADOR, COMPRESOR DE AIRE, MANOMETROS DE MEDICION DE PRESION, MANGUERAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO SELLADO DEL FLUJO, AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA AL ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) | PZA | 1
RPA-PPPL-LD-02 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3'' DE DIAMETRO. INCLUYE:MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO CONTROL DE NIVELES POR FILTRACIÓN DENTRO DEL MODULO DE AGITACION. | HR | 380
RPA-PPPL-LD-03 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE MODULO AGITADOR CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 X 6 METROS CON 2.50M DE AZOLVE APROXIMADAMENTE C/U. INCLUYE: GRUA VIAJERA PARA RETIRO DE AZOLVE, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL MODULO. | M3 | 720
RPA-PPPL-LD-04 | ACARREO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS, SEDIMIENTOS SOLIDIFICADOS) EN AREA DE PLANTA Y SU TRASLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO, INCLUYE: EQUIPO, VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 720
RPA-PPPL-LD-05 | DESINSTALACION DE AGITADOR EXISTENTE. INCLUYE: CORTE, GRUA Y TRASLADO A TALLER, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 6
RPA-PPPL-LD-06 | REHABILITACION E INSTALACIÓN DE AGITADOR EXISTENTE INCLUYE EXTENCIÓN DE EJE DE 0.40M A BASE DE TUBO DE 4'' DE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE CED. 40 Y ACOPLAMIENTO EN EXTREMO SUPERIOR CON MOTOREDUCTOR, REFORZAMIENTO DE LAMELAS, TORNILLERIA EN ACERO INOX. Y APLICACION DE SOLDADURAS EN SITIO, INCLUYE, GRUA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL AGITADOR. | PZA | 6
RPA-PPPL-LD-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 4'' DE DIAMETRO EN FONDO DE MODULO AGITADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SISTEMA DE RODAMIENTO, CHAQUETA DE EMPOTRAMIENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE BASE EXISTENTE Y COLOCACION, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE NUEVA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO GIRO DEL AGITADOR. | PZA | 6
RPA-PPPL-LD-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MOTOREDUCTOR A BASE DE PERFIL IPR Y PLACA CON ORIFICIO PARA EJE DE AGITADOR. INCLUYE: TAQUETES, ALINEACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
RPA-PPPL-LD-09 | INSTALACIÓN MECANICA DE MOTOREDUCTOR EN BASE EXISTENTE, INCLUYE REVISION DE NIVELES DE ACEITE, ALINEACION Y NIVELACION, | PZA | 6
I-3 | ALIMENTACION A CCM
RPA-PPPL-AL-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABIENTE PREMOLDEADO PARA ALOJAR INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO QUE INCLUYE; CANAL UNISTRUCT DE 4X4 TAQUETES, VARILLA DE ROSCA CORRIDA, TUERCAS, ARANDELAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 1
RPA-PPPL-AL-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR POWER PACT DE 3 X40 AMP, 480V CA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA CON ZAPATAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
RPA-PPPL-AL-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE # 8, 90° C. 1 CABLE POR FASE PARA ALIMENTAR DEL TABLEROS DE CONTROL DESTE CENTRO DE CARGAS , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 268
RPA-PPPL-AL-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE #10 AWG, 90°C, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM | ML | 156
RPA-PPPL-AL-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM. (1 1/2") Ø. TRAMO DE 3 METROS CON COPLE , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | TR | 18
I-4 | EQUIPO ELÉCTRICO
RPA-PPPL-EE-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #12 PARA ALIMENTAR MOTORES DESDE CCM , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 294
RPA-PPPL-EE-02 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE THHW-LS AWG, CALIBRE #14 PARA TIERRA FISICA PARA MOTORES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 98
RPA-PPPL-EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 12.7 MM (1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M ROSCADO , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | TR | 22
RPA-PPPL-EE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO LB CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA PARA GIRO DE 90°, DE 12.7 MM. (1/2") Ø , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA. | 27
RPA-PPPL-EE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, DE 12.7 MM. (1/2") Ø , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
I-5 | SISTEMA DE TIERRAS
RPA-PPPL-ST-01 | EXCAVACION A MANO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD QUE INCLUYE: PASOS EN MUROS EXISTENTES, EXCAVACION PARA TUBOS ALBAÑAL Y TAPAR Y COMPACTAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION. | ML | 30
RPA-PPPL-ST-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 5/8"ØX 1500 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA FORMADO POR COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NÚCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, MCA. CADWELD O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2
RPA-PPPL-ST-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8" Ø. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2
RPA-PPPL-ST-04 | REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 2
I-6 | ALUMBRADO EXTERIOR
RPA-PPPL-AE-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-IK 10-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% lm, COLOR BLANCO FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTOCELDA INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR ) PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
RPA-PPPL-AE-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR LUMINARIA SUBURBANA LED 250 WATS. INCLUYE: BRAZO METALICO TIPO CH DE 1 MT. DE LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS DE 1 "ø, BASE DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
RPA-PPPL-AE-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE # 12 HHXW-2 AWG, 90°, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 150
RPA-PPPL-AE-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO O EN FORRO VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FISICA DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. | ML | 150
RPA-PPPL-AE-05 | REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DE PVC DIAMETRO DE 30 CM. CON ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS