## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-023-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Equipamiento de Carcamo de Bombeo de agua potable para llenado de Tanques de Acero Vitrificado, con 4 Bombas de 300 LPS, 125 HP, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LLENADO DE TANQUES DE ACERO VITRIFICADO, CON 4 BOMBAS DE 300 LPS, 125 HP, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
EQBO-PPPL-01 | SUMINISTRO DE BOMBA TURBINA VERTICAL PARA 300 LPS@ 22.69 M. MARCA AMERICAN MARSH O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO 12MFM-2 DE 2 ETAPAS QUE INCLUYE: - (2) TAZONES EN HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERNO CON (2) IMPULSORES CERRADOS EN ACERO INOXIDABLE 304. - (1) COLADOR TIPO CANASTA EN ACERO INOXIDABLE 300. - (1) COLUMNA SUPERIOR EN ACERO BRIDADA DE 14" X 4.41´. - (1) COLUMNA INTERMEDIA EN ACERO BRIDADA DE 14" X 10.00´. - (1) COLUMNA INFERIOR EN ACERO BRIDADA DE 14" X 5.00´. - (1) FLECHA DE COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE 416 SS DE 1-3/16". - (1) CABEZAL DE DESCARGA FIERRO FUNDIDO DESCARGA DE 14" MODELO FR14C CON BRIDA 125#. - (1) PLACA BASE EN ACERO 1.25" ESPESOR. - (1) FLECHA MOTRIZ EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1-3/16". - (1) SELLADO POR EMPAQUETADURA. - (1) MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 125 HP MARCA US @1800 RPM, ENCLAUSTRAMIENTO WPI, EFICIENCIA PREMIUM, 460 VOLTS, 60 HZ, 3 FASES, AISLAMIENTO CLASE F, TRINQUETE DE NO RETROCESO, ARMAZON 405TP. INCLUYE: FLETES, CERTIFICACIONES, SEGUROS, GARANTIAS, EQUIPO, GRUA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 4
EQBO-PPPL-02 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA TURBINA VERTICAL PARA 300 LPS@ 22.69 M. MARCA AMERICAN MARSH O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO 12MFM-2 DE 2 ETAPAS QUE INCLUYE: - (2) TAZONES EN HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERNO CON (2) IMPULSORES CERRADOS EN ACERO INOXIDABLE 304. - (1) COLADOR TIPO CANASTA EN ACERO INOXIDABLE 300. - (1) COLUMNA SUPERIOR EN ACERO BRIDADA DE 14" X 4.41´. - (1) COLUMNA INTERMEDIA EN ACERO BRIDADA DE 14" X 10.00´. - (1) COLUMNA INFERIOR EN ACERO BRIDADA DE 14" X 5.00´. - (1) FLECHA DE COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE 416 SS DE 1-3/16". - (1) CABEZAL DE DESCARGA FIERRO FUNDIDO DESCARGA DE 14" MODELO FR14C CON BRIDA 125#. - (1) PLACA BASE EN ACERO 1.25" ESPESOR. - (1) FLECHA MOTRIZ EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1-3/16". - (1) SELLADO POR EMPAQUETADURA. - (1) MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 125 HP MARCA US @1800 RPM, ENCLAUSTRAMIENTO WPI, EFICIENCIA PREMIUM, 460 VOLTS, 60 HZ, 3 FASES, AISLAMIENTO CLASE F, TRINQUETE DE NO RETROCESO, ARMAZON 405TP. INCLUYE: PRUEBAS EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, GRUA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
EQBO-PPPL-03 | SUMINISTRO DE STOCK DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA MANTENIMIENTO DE 1 A 5 AÑOS PROPUESTO POR EL PROVEEDOR DE EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE: * (2) BUJES DEL CUERPO DE TAZÓN, * (2) BUJES DE LA LINEA DE FLECHA, -(1) JUEGO DE EMPAQUETADURAS. | PZA | 4
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS