## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-036-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación de Lineas (Gemelas) de 18” de diametro, en Acero al Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos Multiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juarez) en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION DE LINEAS (GEMELAS) DE 18” DE DIAMETRO, EN ACERO AL CARBON, PARA CONDUCCION DE AGUA CRUDA A GRAVEDAD EN SALIDA DE TANQUE DE USOS MULTIPLES (LINEAS ALIMENTADORAS DE PLANTA BENITO JUAREZ) EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | FONTANERIA
PPPL-TG-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 0.85 M. DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø BISELADO EN UN EXTREMO Y BRIDADO EN OTRO. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO,BRIDA SLIP-ON 150 PSI, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ESTILO 80 PARA CONEXIÓN ACERO AL CARBON - ACERO AL CARBON DE 457.2 MM (18") Ø, INCLUYE: EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS, TUERCAS, RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
PPPL-TG-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 2.17 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 2.82 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 457.2 MM (18") Ø, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTO VITÓN, CLASE 125, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PINTADO CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, Y MANO DE OBRA | PZA | 2
PPPL-TG-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 2.60M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE DE 18" Ø, MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, BRIDADA DE FO.FO. (FIERRO FUNDIDO). INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
PPPL-TG-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 7.40 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
PPPL-TG-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 8.85 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
PPPL-TG-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON, RADIO LARGO ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø BISELADO EN UN EXTREMOS PARA SOLDAR Y BRIDADO EN EL OTRO, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, BRIDA SPLIP-ON 150PSI, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
PPPL-TG-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON, RADIO LARGO ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø BISELADO EN AMBOS PARA SOLDAR ,INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø BISELADO EN AMBOS PARA SOLDAR ,INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 1.55 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
PPPL-TG-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 ESPESOR DE 14.27MM DE 457.2 MM (18") Ø DE 0.80 M. DE LONGITUD. INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 O SIMILAR, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
PPPL-TG-16 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 457.2 MM (18") Ø UBICADAS EN TREN DE DESCARGA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20
PPPL-TG-17 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 457.2 MM (18") Ø CON MEDIDAS DE 1 1/8" X 5". INCLUYE: ARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 144
PPPL-TG-18 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO) EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 457.2 MM (18") Ø CON MEDIDAS DE 1 1/8" X 13". INCLUYE: ARANDELAS, TUERCAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 36
PPPL-TG-19 | DESINSTALACION DE TUBERIA Y VALVULAS EXISTENTES, MANEJO Y TRAZLADO A ALMACEN EN PPPL. INCLUYE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
PPPL-TG-20 | REHABILITACION DE LINEA OMEGA CON LIMPIEZA Y SANDBLASTEO CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO Y RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS AMERLOCK 2/400 COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
I-2 | OBRA CIVIL
PPPL-TG-21 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 90
PPPL-TG-22 | DESMONTE A MANO Y LIMPIA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 90
PPPL-TG-23 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 45
PPPL-TG-24 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 45
PPPL-TG-25 | MEJORAMIENTO DEL TERRENO EXISTENTE, CON INCORPORACION DE CAL A RAZON DEL 3% DE SU PESO VOLUMETRICO, CORTE, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 18
PPPL-TG-26 | RELLENO COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 58.5
PPPL-TG-27 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO f'c=250 Kg/cm2 PARA LOSA, LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 13.5
PPPL-TG-28 | FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO F´c 250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS DE 1/2" Ø Y ESTRIBOS DE 3/8" Ø @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. | ML | 33.12
PPPL-TG-29 | FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC=25O KG/CM2, ARMADO CON CON VARS DE 1/2" @ 20 CM EN AMBOS LADOS, CON MEDIDAS DE 0.85 X0.84 X1.00 MTS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
PPPL-TG-30 | MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9.25
PPPL-TG-31 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 14.25
PPPL-TG-32 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 24.25
PPPL-TG-33 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 24.25
PPPL-TG-34 | REPARACION EN SALIDA DE TANQUE SUPERFICIAL DE LINEAS GEMELAS DE 18" Ø A BASE DE ADITIVO LIQUIDO ALCALINO MEZCLADO CON CEMENTO, SIKA-2 O SIMILAR CON UNA PROPORCION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPPL-TG-35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CASTILLO INTEGRAL EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, @ 1.00 MTO, CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" Ø, CONCRETO F´c = 150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 15
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS