## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-054-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación de la Estación de Rebombeo de agua potable numero 64 ubicada en calle Flor de Lavanda entre calles de las Flores y Flor de la Pasion, en la colonia Ampliacion San Valentin, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUMERO 64 UBICADA EN CALLE FLOR DE LAVANDA ENTRE CALLES DE LAS FLORES Y FLOR DE LA PASION, EN LA COLONIA AMPLIACION SAN VALENTIN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
AP64-EB-01 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 30 LPS CON 40 MCA CON UNA POTENCIA DE 25 HP, 460V MARCA BARMESA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
AP64-EB-02 | INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 30 LPS CON 40 MCA CON UNA POTENCIA DE 25 HP, 460V MARCA BARMESA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
I-2 | MULTIPLE
AP64-FO-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2 MM (8") Ø, (12.7 MM DE ESPESOR), CON UNA LONGITUD DE 3.50 MTS. INCLUYE CORTES, SOLDADURAS PARA FORMACIÓN DE MÚLTIPLE, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL CIELO #904 MARCA COMEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3.5
AP64-FO-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACIONES DE TUBERIA DE 3" Ø, PARA CONECTAR CON MULTIPLE (4 DISPAROS A 45°) DE 20 CM DE LONGITUD CADA UNO EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE (3") Ø, CO BRIDA SLIP ON 150 LBS EN UN EXTREMO, INCLUYE ; EQUIPO , HERRAMIENTAS,MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL CIELO #904 MARCA COMEX O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AP64-FO-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 4" DE DIAMETRO DE 30 CM DE LONGITUD. FABRICADO EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40, CON BRIDAS SLIP ON 150 LBS EN SUS EXTREMOS. INCLUYE CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA ,MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIAL , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA FORMAR COLUMNA DE DESCARGA. | PZA | 5
AP64-FO-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 3" DE DIAMETRO DE 20 CM DE LONGITUD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316 STD CON BRIDAS SLIP ON 150 LBS EN SUS EXTREMOS. PARA CONECTAR CON VALVULA CHECK Y MARIPOSA .INCLUYE CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA ,MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIAL , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
AP64-FO-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA CHECK DE 76.2 MM 3" DE DIAMETRO RITE PRO TIPO WAFER 150 PSI DISCO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5
AP64-FO-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VAVULA DE MARIPOSA DE 76.2 MM 3" DE DIAMETRO TIPO WAFER 150 PSI DISCO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5
AP64-FO-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BRIDADO RADIO LARGO DE 45° X 3" (76.2) MM DE DIAMETRO . FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CEDULA STD .INCLUYE: BRIDA TIPO SLIP-ON EN AMBOS EXTREMOS ,CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
AP64-FO-10 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MANOMETRO DE DIAFRAGMA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON CARATULA DE 102mm (2") DIÁMETRO, SUMERGIDA EN GLICERINA, EN COPLE DESMONTABLE EXPANDIBLE A 13.00 MM. CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO Y DE PURGA CON CONEXIONES ROSCADAS DE 13.00mm. INCLUYE: SELLO QUIMICO PARA OPERAR CON AGUA POTABLE, RANGO DE OPERACION DE 0-7 KG / CM2, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AP64-FO-11 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE V.A.E.A. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) MARCA DOROT O SIMILAR EN CALIDAD DE 254MM (1" DE DIAMETRO) PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 203.2MM (8" DE DIAMETRO) EN ACERO AL CARBON, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS, ACABADO ANTICORROSIVO EN COLOR NEGRA, IINCLUYE: VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, NIPLE DE 15 CM, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
AP64-FO-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EN ACERO AL CARBON DE 1-1/2 " DE Ø, PARA CONECTAR AL MULTIPLE DE 4 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION . | ML | 6
AP64-FO-13 | SUMINTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B DE 1/4" DE ESPESOR DE 8" DE DIAMETRO PARA CONECTAR EN MULTIPLE DE DESCARGA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
I-3 | TORNILLERIA Y NEOPRENOS
AP64-TN-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/4" X 3-1/2 " CON TUERCA Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 8" DE DIAMETRO (203.2 MM), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. | PZ | 16
AP64-TN-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 3 " CON TUERCA Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BRIDAS DE 4" DE DIAMETRO (101.6 MM), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. | PZ | 80
AP64-TN-03 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ESPARRAGOS DE 5/8", PARA PUESTA EN VALVULA CHECK Y VALVULA DE MARIPOSA DE 3" DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON, CON ARANDELA Y TUERCA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. | PZ | 40
AP64-TN-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 203.2 MM (8") Ø UBICADAS EN MULTIPLE DE DESCARGA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AP64-TN-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 101.6 MM (4") Ø UBICADAS EN COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15
AP64-TN-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 76.2 MM (3") Ø UBICADAS EN COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25
I-4 | EQUIPO ELECTRICO
AP64-EE-02 | INSTALACION DE PANEL DE CONTROL TABLERO DE CONTROL SUMINISTRO E INTEGRACIOIN DE UN TABLERO DE CONTROL ARRANQUE SUAVE 14.9A A 460 V TRIFASICO, PARA 5 EQUIPOS DE 25 HP C/U. CON SISTEMA ALTERNADO 4+1 INCUYE: | PZA | 1
AP64-EE-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES MARCA VAR-MEX 30 KVAR, 480V, 3F, 60HZ, SERIE BAM MODELO BAM480-15/3/60, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INTEGRADO. | PZA | 1
AP64-EE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA ENTRE CCM Y MOTORES. | ML | 240
AP64-EE-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9MTS DE ACUERDO A NOM DE C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AP64-EE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA 2P TIPO PESADA CON SOPORTERIA SEGÚN NORMA CFE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AP64-EE-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AP64-EE-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3UH, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AP64-EE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 3R DE 3X500 A, 480V CON ZAPATAS. PARA CONECTARSE EN SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AP64-EE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3X40 AMP, 480V CON ZAPATAS. PARA CONECTARSE EN EL CUARTO BANCO DE SERVICIOS PROPIOS , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AP64-EE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3X80 AMP, 480 VCA CON ZAPATAS. PARA CONECTARSE AL BANCO DE CAPACITORES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AP64-EE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 2x30 AMP, 220 VCA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
AP64-EE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3x20 AMP, 220 VCA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
AP64-EE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CALIBRE 4/0 XHHW-2 AWG, 90°, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TRANSPORTE DE ENERGIA DE SUBESTACION A CCM | ML | 240
AP64-EE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0 AWG, 90°, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA ENTRE SISTEMA DE TIERRAS Y CCM | ML | 45
AP64-EE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE #8 XHHW_2, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA ALIMENTACION DE BOMBAS HASTA EL CCM | ML | 100
AP64-EE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA ENTRE CCM Y MOTORES. | ML | 60
AP64-EE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE #10 XHHW_2 AWG, 90 C°. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE ALUMBRADO. | ML | 60
AP64-EE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE #12 XHHW_2 AWG, 90 C°, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN PARA TIERRA FISICA DE ALUMBRADO. | ML | 60
AP64-EE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE 88.9 MM ( 3 1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15
AP64-EE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE 38.1 MM (1 1/2") Ø, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15
AP64-EE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE (1 1/4") Ø, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10
AP64-EE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE ( 1 1/4") Ø, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
AP64-EE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE (1/2") Ø TRAMO DE 3.05 M. CON COPLE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10
AP64-EE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE 12.7 (1/2") Ø, CON COPLE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
AP64-EE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO PESADO DE ( 1 ") Ø TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10
AP64-EE-28 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, DE 10 KVA, 480/220-127 VOLTS, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, GABINETE NEMA 1, INCLUYE: EQUIPO MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AP64-EE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA TIPO MINI SPLIT 220V, SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA. | PZA | 1
I-5 | ATRAQUES Y PROTECCIONES
AP64-AT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CPS DE 6" CON UN PESO DE 19.35 KG/ML CON ABRAZADERA PARA SOSTENER MULTIPLE DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE BASE DE ACERO DE 6X6 ANCLADA AL CONCRETO PARA MEJOR SOPORTE, INCLUYE SOLDADURA, EQUIPO , TORNILLOS ,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | MTS | 6.5
AP64-AT-02 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ARMAZON BASE EN ACERO AL CARBÓN DE PERFILES CPS (6" DE 19.35 KG/ML) PARA COLOCACION DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO CON MEDIDAS DE 1.80 X 3.20 MTS (15 CM DE ALTURA) ANCLADA AL CONCRETO , INCLUYE SOLDADURA, TORNILLOS,TUERCAS ,ARANDELAS Y TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AP64-AT-03 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN ACERO AL CARBÓN PARA TAPA DE CISTERNA DE 2" x 2" X 1/4" DE ESPESOR, MEDIDAS 1.20X1.20M.INCLUYE CORTES, SOLDADURA, BISELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
AP64-AT-04 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN ACERO AL CARBÓN PARA TAPA DE CISTERNA DE 2" x 2" X 1/4" DE ESPESOR, MEDIDAS 84 X 84 CM. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, BISELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
AP64-AT-05 | SUMINISTRO ,FABRICACION E INSTALACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA EN ACERO AL CARBÓN CON ANTIDERRAPANTE DE 1/4" DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M, INCLUYE EQUIPO MATERIALES HERRAMIENTAS Y TODO LE NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP64-AT-06 | SUMINISTRO ,FABRICACION E INSTALACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA EN ACERO AL CARBÓN CON ANTIDERRAPANTE DE 1/4" DE ESPESOR MEDIDAS DE 84 X 84 CM, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-6 | MALLA PERIMETRAL
AP64-MP-01 | LIMPIEZA DEL TERRENO, INCLUYE DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 725
AP64-MP-03 | REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLON, LIMPIEZA DE MALESA ADHERIDA A LA MALLA CICLON, REEMPLAZO DE POSTES DAÑADOS VERTICALES DE TUBO GALVANIZADO, REINSTALACION DE MALLA CICLON, DEMOLICION DE CONCRETO, CONCRETO F´c=150 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE POSTES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 127.5
I-7 | CASETA
AP64-CA-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (DOS MANOS) MARCA COMEX, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS | M2 | 492
AP64-CA-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN INTERIOR MARCA COMEX, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS | M2 | 12.79
AP64-CA-03 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA THERMOTEK INCLUYE LIMPIEZA DE LOSA, SELLO, 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE Y MEMBRANA DE REFUERZO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 24
AP64-CA-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO COLOR BLANCO IDEAL STANDARD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAJES, PIJAS Y TORNILLOS, CUELLO DE CERA, EMPAQUE ESPONJA, ASIENTO | PZA | 1
AP64-CA-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO IDEAL STANDARD INCLUYE TRAMPA, EXTENSION CABEZOTE, SOPORTE PARA LAVABO, CHUPON DE GOMA DE 1 1/2", MEZCLADORA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
AP64-CA-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA EN REGADERA MARCA RUGO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
AP64-CA-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIO PARA BAÑO COLOR BLANCO IDEAL STANDARD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO | 3
I-8 | ALUMBRADO EXTERIOR
AP64-AE-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED MODELO DMSL-G9-150 W(150LM/W IP 66-IK 10-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIO DE 12 Kv) MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% lm, COLOR BLANCO FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTOCELDA INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR ) PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
AP64-AE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE , CALIBRE # 12 HHXW-2 AWG, 90° PARA ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 100
AP64-AE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO O EN FORRO VERDE CALIBRE #14, PARA TIERRA FÍSICA DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 40
I-9 | POZO PROFUNDO
AP64-PF-01 | ESTUDIO GEOFISICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ESTUDIO | 1
AP64-PF-02 | ESTUDIO LITOLOGICO EXPLORACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ESTUDIO | 1
AP64-PF-03 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO 7-7/8" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 140
AP64-PF-05 | AMPLIACION DE POZO A 14'Ø' PARA CONCLUIR LOS 140 ML EXPLORADOS Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.80) 8"Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, | ML | 140
AP64-PF-06 | AFORO DE POZO DURANTE 48 HRS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ESTUDIO | 1
AP64-PF-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADEME CON TUBO DE PVC GEOMEGA CED.80 DE 8" Ø, CON APLICACIÓN DE GRANZON, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 140
AP64-PF-08 | AMPLIACION CON BARRENA DE 30" Ø PARA CONSTRUCCION DE CONTRA ADEME CON TUBERIA DE 20" Ø Y RELLENO CON CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 30
AP64-PF-09 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 20 lps, 25 HP, MARCA BARMESA O SIMILAR EN CALIDAD, MOD. SP30007-25, CON DESCARGA 4"Ø MOTOR Franklin Electric ,440v TRIFASICO, INCLUYE: TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIAL,HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
AP64-PF-10 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 20 lps, 25 HP, MARCA BARMESA O SIMILAR EN CALIDAD, MOD. SP30007-25, CON DESCARGA 4"Ø MOTOR Franklin Electric ,440v TRIFASICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP64-PF-12 | EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP64-PF-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Ø (76.2 MM), INCLUYE: CORTES, ROSCA, COPLES, NIPLES, PARA FORMACIÓN DE TUBO GUIA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL CIELO #904 MARCA COMEX, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 35
AP64-PF-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ROSCADO RADIO LARGO DE 90° X 3" (76.2MM) DE DIAMETRO . FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO .INCLUYE: CORTES COPLES Y NIPLES PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
AP64-PF-16 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE 30 X 30 X 40 CM PARA SOPORTE DE TUBERIA DE CONDUCION DE AGUA A CISTERNA.INCLUYE ABRAZADERAS. | PZA | 5
AP64-PF-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3X6, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, ACARREOS,FLETES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 140
AP64-PF-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 50.8MM 2"Ø TRAMO DE 3.00 MTS, INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 17
AP64-PF-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 50.8MM 2"Ø, INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
AP64-PF-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 50.8MM 2"Ø, INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
AP64-PF-21 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE TIPO THWN DE CAL # 6 AWG 600 V 90°CU,INCLUYE: MANO D E OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50
AP64-PF-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE Ø PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E. CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, INCLUYE: EXCAVACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,ACARREOS, TRAZO,RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
AP64-PF-23 | FABRICACION DE TABLERO DE CONTROL SISTEMA FABRICADO DE ARRANQUE Y PARO PARA BOMBA SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 25 HP, INCLUYE: SUBMONITOR CONECT STANDART FRANKLIN,TRANSFORMADOR DE CONTROL 440-/220-110 VCA, ELECTRONIVEL MARCA NASSAR MODELO EN-3, GABINETE ARGOS 600 X 400 X 250 MM CAJA NEMA, SELECTOR DE 3 POSICIONES CON CONTACTOS O BLOQUES Y PLACA DE LEYENDA MANUAL OF- AUTOMATICO.INCLUYE MANGUERA LICUATITE DE 2"Ø,CONECTORES RECTO HERMETICO LICUATITE CON CODO DE 90°, BARRAS UNICANAL FIJACION, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP64-PF-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 70 AMP FAL 36070 MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO DENTRO DE GABINETE NEMA 1, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS , MATERIAL MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AP64-PF-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THWN CAL #14 COLOR ROJO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 20
AP64-PF-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THWN CAL #14 COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 20
AP64-PF-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THWN CAL #14 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 20
AP64-PF-28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THWN CAL #14 COLOR VERDE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 20
AP64-PF-29 | JUEGO DE ELECTRODOS PARA ELECTRONIVEL MARCA NASSAR, CON CUBIERTA DE PLASTICO JUEGO DE 3 ELECTRODOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | JGO | 2
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS