## CAT-EBAR # 3
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-128-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 3 ubicada en calle Rio Mante entre calles Mainero y Rayon en la colonia Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 3 UBICADA EN CALLE RIO MANTE ENTRE CALLES MAINERO Y RAYON EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | PRELIMINARES DE CASETA DE CONTROL DE MOTORES
EB03-PCC-01 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, PUNTOS DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 38.62
I-2 | DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION DE CASETA DE CONTROL DE MOTORES
EB03-DCC-01 | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA DE 0.58 X 0.40 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-02 | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA DE 0.78 X 1.00 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-03 | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA DE 2.00 X 1.50 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-04 | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA DE 1.70 X 0.40 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-05 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 0.95 X 2.00 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-06 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 0.80 X 2.00 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-07 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE 0.65 X 2.00 M, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-08 | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-09 | RETIRO DE LAVABO EN BAÑOS, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-10 | RETIRO DE WC EN BAÑOS, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-DCC-11 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | M3 | 350
EB03-DCC-12 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | M3 | 25
EB03-DCC-13 | DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 X 0.15 M, HASTA 0.50 M DE ALTURA DEJANDO VARILLA EXISTENTE PARA AMARRE, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | M3 | 30
EB03-DCC-14 | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HASTA 0.10 M DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | M3 | 35
EB03-DCC-15 | DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 O MENOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 35
EB03-DCC-16 | DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO, DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE HASTA CUALQUIER PROFUNDIDAD EN CIMENTACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | M3 | 125
EB03-DCC-17 | DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN TUBERÍA DE P.V.C. DE 2" DE DIÁMETRO (5 CM). SANITARIA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | INST. | 1
EB03-DCC-18 | DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN TUBERÍA DE P.V.C. DE 4" DE DIÁMETRO (10 CM). SANITARIA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | INST. | 1
EB03-DCC-19 | DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUROS Y LOSA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE RESANES DE MUROS. | INST. | 1
I-3 | NUEVA CASETA DE CONTROL (CIMENTACION)
EB03-CCC-01 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 29.11
EB03-CCC-02 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 29.11
EB03-CCC-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO. | M2 | 37.23
EB03-CCC-04 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO F´c = 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 0.9
EB03-CCC-05 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 80 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS. DE 1/2" Ø @ 30 CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DE 3/8" Ø @ 23 CM EN EL SENTIDO TRANSVERZAL, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 22.39
EB03-CCC-06 | CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION A BASE DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 13.43
EB03-CCC-07 | CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL No. 2 Ø @20 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, OCHAVOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 24.84
EB03-CCC-08 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 17.03
I-4 | NUEVA CASETA DE CONTROL (OBRA CIVIL)
EB03-OCC-01 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´c =150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X-6-10/10, JUNTAS FRÍAS. INCLUYE: EQUIPO, CIMBRA COMUN, ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19.32
EB03-OCC-02 | CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 25.2
EB03-OCC-03 | CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 10 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 5.6
EB03-OCC-04 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 48.74
EB03-OCC-05 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 10 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.88
EB03-OCC-06 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VRS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 @ 20 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 21.75
EB03-OCC-07 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO CONCRETO HIDRAULICO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VRS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 @ 20 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 1.15
EB03-OCC-08 | CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA SOLIDA DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARS DEL N°4 Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DEL N° 3 Ø @ 20 CM; CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 28.73
EB03-OCC-09 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.54
EB03-OCC-10 | CONSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO, SELLADO DE TODAS LAS VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.82
EB03-OCC-11 | APLANADO DE LOSA Y MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 125.48
EB03-OCC-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTITERMITA MARCA TERMIDEL O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 69.41
EB03-OCC-13 | CONSTRUCCION DE VIGA DE 15 X 35 CM DE SECCION, ARMADO CON 2 VS #4 EN PARTE SUPERIOR, Y 2 VS #4 EN PARTE INFERIOR, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, CONCRETO HIDRAULICO DE F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 18.48
EB03-OCC-14 | REPELLADO EN LOSA Y MUROS A BASE DE CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 125.48
I-5 | TRINCHERA OBRA CIVIL
EB03-CCC-01 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.2
EB03-CCC-02 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.2
EB03-OCC-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTITERMITA MARCA TERMIDEL O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1.5
EB03-CCC-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO. | M2 | 1.5
EB03-TOC-01 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO F´c = 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1.5
EB03-OCC-04 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 4.4
EB03-TOC-02 | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, SIN ACABADO, ARMADO CON VARILLA #4 AMBOS SENTIDOS @15 CM BASTONES VARILLA #3 @ 20 CM. INCLUYE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1.5
EB03-TOC-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA INTEGRAL 3/8", AHOGADA EN MURO DE BLOCK, RELLENO DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3. INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KG | 2.23
EB03-OCC-11 | APLANADO DE LOSA Y MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.4
EB03-TOC-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 2.00 x 0.75 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
I-6 | NUEVA CASETA DE CONTROL (ACABADOS)
EB03-CCA-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE CUPRUM DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.00 DE ALTURA, FABRICADA CON UN MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2" Y CON TRES SECCIONES DE CRISTAL CLARO DE 3 MM DE 23 X 110 CM DE ALTO, INCLUYE: HERRAJES, BISAGRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
EB03-CCA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA Y PUERTA METÁLICA EN REGADERA DE 0.65 x 2.00 M, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, PLOMEO, NIVELACION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
EB03-CCA-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR LAMINADA CON MEDIDAS DE 0.80 X 2.00 M, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1", CON CHAPA DE TRIPLAY DE PINO DE 3MM, ACABADA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CUERPO DEL MARCO Y CHAMBRANAS DE SECCIÓN DE 1"X2" EN MADERA DE PINO DE PRIMERA, CERRADURA DE PERILLA CON MECANISMO TUBULAR MARCA PHILLIPS MODELO APOLLO. 3 BISAGRAS CON TORNILLO 2.5" X 1.75" EN ACABADO LATONADO MCA. FANAL SERIE B10 ALARGADAS CON PERNO REMACHADO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
EB03-CCA-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2", CORREDIZA A DOS HOJAS DE 1.70 M DE LARGO X 0.40 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-CCA-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 0.78 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-CCA-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2", CORREDIZA A DOS HOJAS DE 0.58 M DE LARGO X 0.40 M DE ALTO PARA BAÑO. INCLUYE: VIDRIO TRANSLUCIDO DE 3 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-CCA-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS DE CERÁMICA MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD, 6 PZAS. COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO , COLOCACIÓN, PREPARACIÓN EN MURO PARA SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
EB03-CCA-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 16.4
EB03-CCA-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO, DE 20 X 20 CM, COLOR GRIS, MARCA VITROMEX, MODELO MALIBU AD O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CRES Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.7
EB03-CCA-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO EN BAÑO A UNA ALTURA DE 2.00 M, MODELO ELEGANZA COLOR BLANCO DE 20 X 30 CMS., MARCA VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 21.24
EB03-CCA-11 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 46.9
EB03-CCA-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 219.06
EB03-CCA-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA, TECNOLOGIA TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-CCA-14 | PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
EB03-CCA-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE 2" DE DIAMETRO, CON BRAZO Y CHAPETON, MARCA FOSET BASIC, MODELO R-400 O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
EB03-CCA-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO TIPO OVALIN GRANDE, BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE DE CRUCETA CROMADA, CESPOL CON REGISTRO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-CCA-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. TIPO ZAFIRO Ó SIMILAR, INCLUYE: TAPA DE ASIENTO, PIJAS, JUNTA PROHEL, FLOTADOR, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ETC. | PZA | 1
EB03-CCA-18 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRA EN LA ELIMINACION DE TODO EL POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
I-7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
EB03-IHS-01 | DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 10.00 M A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4'' DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIÓN, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, RESANES, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-IHS-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" Ø, INCLUYE: MATERIAL, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 10
EB03-IHS-03 | INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 10.00 MTS. A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL, MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | TOMA | 1
EB03-IHS-04 | DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2'' Ø. INCLUYE: CONEXIÓN, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, RANURADO, RESANES, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-IHS-05 | ALIMENTACION HIDRAULICA GENERAL A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 3/4'' Ø. CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 50 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, CAMA DE ARENA DE 5 CM, ENCOFRADO, CONEXIÓN A TOMA, VALVULA DE ESFERA, REDUCCIONES, CODOS, COPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
I-8 | DEMOLICION DE OBRA CIVIL DE CARCAMO ACTUAL
EB03-DCA-01 | DEMOLICION DE LOSA AZOTEA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø ALTURA MAXIMA 7 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 7.53
EB03-DCA-02 | DEMOLICION DE PRETIL A BASE DE BLOCK ALTURA MAXIMA 5 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 0.42
EB03-DCA-03 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA Y REJA DE PROTECCION DE HERRERIA EXISTENTE, EXTRACCION DE VENTANA COMPLETA Y TRASLADO A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.56
EB03-DCA-04 | DEMOLICION DE COLUMNA 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO HASTA 4.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 1.5
EB03-DCA-05 | DEMOLICION DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATRIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 5.03
EB03-DCA-06 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø ALTURA MAXIMA 8 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 19.26
EB03-DCA-07 | RECOLECCION Y REMOCION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL CARCAMO Y EXTRACCION DE LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 305.31
EB03-DCA-08 | APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ESTRUCTURA DE CARCAMO (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 145.44
EB03-DCA-09 | ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA DE CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO Y AUTORIZADO POR DEPENDENCIA OFICIAL INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 305.31
EB03-DCA-10 | RELLENO EN CARCAMO ACTUAL COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 305.31
EB03-DCA-11 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 50.75
EB03-DCA-12 | DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO SIMPLE, A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 6.75
EB03-DCA-13 | DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS INCLUYE: RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL, INSTALACIONES ELECTRICAS, TERMICOS, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1
EB03-DCA-14 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 436.14
EB03-DCA-15 | RELLENO PARA FOSA VEHICULAR, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 5.54
I-9 | DESMANTELAMIENTO DE AREA DE TECHUMBRE
EB03-DAT-01 | DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA DE ASBESTO, SECCIÓN VARIABLE EN TECHUMBRE. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 150
EB03-DAT-02 | DEMOLICION DE COLUMNA 0.30 X 0.30 M DE CONCRETO HASTA 4.00 M DE ALTURA, INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 1.75
EB03-DAT-03 | DEMOLICION DE TRABE SECCION 0.28 X 0.37 M, INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRO LIBRE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 3.07
I-10 | OBRA EXTERIOR
EB03-EXT-01 | RETIRO DE ARBOL EXISTENTE DE 1.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCUYE. RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 4
EB03-EXT-02 | REMOCION DE PORTON METALICO EXISTENTE CON MALLA CICLONICA DE 5.14 X 2.20 M, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CARCAMO). | PZA | 2
EB03-EXT-03 | RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE ALTURA 1.40 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 28.78
EB03-EXT-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA BARDA DE BLOCK, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 45.34
EB03-EXT-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO A 2 HOJAS DE 5.14 M, DE ANCHO X 2.20 M, DE ALTURA CON SOPORTE DE FIJACION EN TUBERIA METALICA DE 3" Ø Y MALLA CICLONICA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-EXT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA DE 1.40 M. DE ALTURA A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5 MM. CON RETICULA DE 55 X 55 MM, POSTES ESQUINEROS DE 73 MM. POSTE DE LINEA DE 38 MM. BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM. BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE 38 MM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACION, TENSIONADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 14.17
EB03-EXT-07 | POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | POZO | 1
I-11 | CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS Y CARCAMO (PRELIMINARES)
EB03-RSP-01 | TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 188.1
EB03-RSP-02 | DEMOLICION DE FIRME HASTA 10 CM DE ALTURA. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 18.81
EB03-RSP-03 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS Y CARCAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 513.01
EB03-RSP-04 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS Y CARCAMO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN AGUA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 238.14
EB03-RSP-05 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1024.76
EB03-RSP-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTITERMITA MARCA TERMIDEL O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 248.71
EB03-RSP-07 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | HR | 720
I-12 | CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS (ESTRUCTURA)
EB03-RSE-01 | ADEME METALICO DESLIZANTE CON ALTURA MINIMA DE 9.00 M, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 51.65
EB03-RSE-02 | FORMACION DE SUB-BASE ESPESOR 0.30 M CON MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 7.92
EB03-RSE-03 | FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE 0.20 M DE ESPESOR, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 5.28
EB03-RSE-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 26.4
EB03-RSE-05 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.32
EB03-RSE-06 | CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (MUROS Y LOSAS), CON TRIPLAY DE PINO DE 15 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 91.58
EB03-RSE-07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4, EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 250.12
EB03-RSE-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 59.13
EB03-RSE-09 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4 @ 20 CM, EN MURO, INCLUYE: REFUERZOS, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 1081.66
EB03-RSE-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA OJILLADA DE PVC DE 6" DE ANCHO TRASLAPE MINIMO DE 60 CM EN JUNTAS FRIAS DE COLADO DE CONCRETO. | ML | 29.4
EB03-RSE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 PARA MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 11.31
EB03-RSE-12 | ACERO DE REFUERZO EN ORIFICIO PARA COLOCACION DE TUBERIA #5 (5/8") FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 13.85
EB03-RSE-13 | CONSTRUCCION DE TRABE TIPO T-01 DE CONCRETO F'c = 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, DE 30X30 CM, ARMADA CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1.4
EB03-RSE-14 | CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO F'c = 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, DE 40X30 CM, ARMADA CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1.4
EB03-RSE-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.52 x 0.90 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
EB03-RSE-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABLE EN INTERIOR, MARCA TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES, A DOS MANOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 94.58
I-13 | CARCAMO (ESTRUCTURA)
EB03-CAE-01 | ADEME METALICO DESLIZANTE CON ALTURA MINIMA DE 9.00 M, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 127.34
EB03-CAE-02 | FORMACION DE SUB-BASE ESPESOR 0.30 M CON MATERIAL DE BANCO TIPO PILANCON CANTO RODADO, TENDIDO Y CONFORMADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 14.04
EB03-CAE-03 | FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE 0.20 M DE ESPESOR, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 9.36
EB03-CAE-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 46.8
EB03-CAE-05 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.34
EB03-CAE-06 | CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (MUROS Y LOSAS), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 325.68
EB03-CAE-07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4, EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 874.29
EB03-CAE-08 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 5 PARA BASTONES, EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 771.26
EB03-CAE-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 10.92
EB03-CAE-10 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4 @ 20 CM, EN MURO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 3928.32
EB03-CAE-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA OJILLADA DE PVC DE 6" DE ANCHO TRASLAPE MINIMO DE 60 CM EN JUNTAS FRIAS DE COLADO DE CONCRETO. | ML | 66
EB03-CAE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 PARA MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 51.48
EB03-CAE-13 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MAMPARA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLAS No. 4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | KG | 203.98
EB03-CAE-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 PARA MAMPARA ARMADA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 2.4
EB03-CAE-15 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CONCRETO TIPO V-01 F'c = 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, DE 35X50 CM, ARMADA CON 6 VRS.# 6 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 4.3
EB03-CAE-16 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CONCRETO TIPO V-02 F'c = 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, DE 30X30 CM, ARMADA CON 6 VRS.# 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 3.5
EB03-CAE-17 | COLUMNA DE CONCRETO F'c = 350 KG/CM2, DE 30 X 30 CM, ARMADA CON 8 VRS N°. 5 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8
EB03-CAE-18 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4, EN LOSA TAPA, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 811.14
EB03-CAE-19 | CONCRETO F'c= 350 KG/CM2 EN LOSA T.M.A.3/4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO. INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSA TAPA, AFINE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.36
EB03-CAE-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA PREFABRICADA DE 2.80 M DE ALTURA MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES DE MONTERREY O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS DE ACUERDO A FABRICANTE. INCLUYE: FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 20
EB03-CAE-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 1.80 x 0.80 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
EB03-CAE-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.80 x 0.80 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
EB03-CAE-23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABLE EN INTERIOR, MARCA TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES, A DOS MANOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 437.92
I-14 | PATIO EXTERIOR (ACABADOS)
EB03-PEA-01 | RELLENO EN CARCAMO Y CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 486.25
EB03-PEA-02 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 18.81
I-15 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES
I-15.1 | ATRAQUE TIPO A
EB03-ATA-01 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.50 X 0.65 X 1.20 M DE ALTURA, INCLUYE: ANCLA DE 5/8" ROSCADA, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.39
EB03-ATA-02 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.90 X 1.05 M, X 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.19
EB03-ATA-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.95
EB03-ATA-04 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.95
EB03-ATA-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 32.07
EB03-ATA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE VARILLA N° 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 12.55
EB03-ATA-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS DE ANCLAJE DE SOLERA DE 2" X 1/8", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6
EB03-ATA-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 5.02
EB03-ATA-09 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 3, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 5.68
I-15.2 | ATRAQUE TIPO B
EB03-ATB-01 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 1.00 X 1.10 M, X 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.22
EB03-ATB-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE VARILLA N° 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 12.95
EB03-ATB-03 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.42
EB03-ATB-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 400, DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.42
EB03-ATB-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 3 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 7.02
EB03-ATB-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 4 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 31.47
EB03-ATB-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.34 X 1.11 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-ATB-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 5
I-15.3 | ATRAQUE TIPO C
EB03-ATC-01 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 M, X 0.20 M DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.2
EB03-ATC-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE VARILLA N° 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 11.95
EB03-ATC-03 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.36
EB03-ATC-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIETILENO COLOR NEGRO CALIBRE # 600 DEBAJO DE FIRME Y PLANTILLA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.36
EB03-ATC-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 3 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 5.51
EB03-ATC-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 4 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 28.29
EB03-ATC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.85 X 0.50 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-ATC-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 4.56
I-16 | GRUA VIAJERA PARA CARCAMO (ESTRUCTURA)
EB03-GVC-01 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 0.58
EB03-GVC-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 27.89
EB03-GVC-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ZAPATA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 1.15
EB03-GVC-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN FRIO MARCA SIKASIL (728-SL) O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 3.6
EB03-GVC-05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIRA DE ASFALTO FEXPAN DE 13 MM DE ESPESOR DESBASTADO EN 2 CM, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.9
EB03-GVC-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 88.44
EB03-GVC-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA DADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 0.88
EB03-GVC-08 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15.00 KG/M, INCLUYE: CARRETE DESLIZANTE, PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 2.14
EB03-GVC-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 4" 17.90 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 13.3
EB03-GVC-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE IPR DE 10" X 4" 17.90 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 16.4
EB03-GVC-11 | ANGULO DE 2" PARA CONTRAVENTEO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 20.48
EB03-GVC-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR AMARILLO; APLICADA SOBRE COLUMNAS, TRABES, MENSULAS O CUALQUIER TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL, A DOS MANOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 57.14
EB03-GVC-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.30 X 0.45 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
EB03-GVC-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13.6
EB03-GVC-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.90 KG (0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL .,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
EB03-GVC-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, MARCA CM, MODELO:CM 3302 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
EB03-GVC-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE 2000 KG, 7 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y POSTERIOR USO PARA IZAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO. | PZA | 1
I-17 | GRUA VIAJERA PARA CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS (ESTRUCTURA)
EB03-GVS-01 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 0.4
EB03-GVS-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 23.9
EB03-GVS-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA ZAPATA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 0.8
EB03-GVS-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN FRIO MARCA SIKASIL (758-SL) O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 2.6
EB03-GVS-05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIRA DE ASFALTO FEXPAN DE 13 MM DE ESPESOR DESBASTADO EN 2 CM, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.65
EB03-GVS-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 88.44
EB03-GVS-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA DADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 0.88
EB03-GVS-08 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15.00 KG/M, INCLUYE: CARRETE DESLIZANTE, SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 2.14
EB03-GVS-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 4" 17.90 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 6.8
EB03-GVS-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE IPR DE 10" X 4" 17.9 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 16.4
EB03-GVS-11 | ANGULO DE 2" PARA CONTRAVENTEO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 10
EB03-GVS-12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR AMARILLO; APLICADA SOBRE COLUMNAS, TRABES, MENSULAS O CUALQUIER TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL, A DOS MANOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 47.34
EB03-GVS-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.30 X 0.45 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
EB03-GVS-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 13.6
EB03-GVS-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.90 KG/M (0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL .,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
EB03-GVS-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, MARCA CM, MODELO:CM 3302 | PZA | 1
EB03-GVS-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE 1,500 KG, 7 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y POSTERIOR USO PARA IZAJE DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS. | PZA | 1
I-18 | EQUIPO DE BOMBEO
EB03-EBO-01 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 60 LPS @ 5, DESCARGA DE 152.4mm, MOTOR DE 20 HP, 3F, 230 V, INCLUYE: CODO DE DESCARGA DN 200, BRIDA ANSI. - KIT DE TORNILLOS PARA CODO DE DESCARGA (4XM16) - 2 BARRAS GUIA DE 3" X 3 m - SOPORTE SUPERIOR PARA BARRA DE 3".. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
EB03-EBO-02 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 60 LPS @ 5, DESCARGA DE 152.4mm, MOTOR DE 20 HP, 3F, 230 V, INCLUYE: CODO DE DESCARGA DN 200, BRIDA ANSI. - KIT DE TORNILLOS PARA CODO DE DESCARGA (4XM16) - 2 BARRAS GUIA DE 3" X 3 m - SOPORTE SUPERIOR PARA BARRA DE 3".. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
EB03-EBO-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 3” Ø, DE 7.2M DE LONGITUD C/U. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO. | 2
EB03-EBO-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: GRILLETE EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 2
EB03-EBO-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS DEL MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. | PZA | 2
EB03-EBO-06 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, | PZA | 3
EB03-EBO-07 | SUMINISTRO DE BASIC REPAIR KIT - 1 BALL BEARING A. - 1 BALL BEARING B. - 1 MECHANICAL SEAL. - 1 O-RING KITS. - 1 SPRING WASHER. - 2 SUPPORTING WAHSER. - 1 RETAINING RING A. - 1 RETAINING RING B. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO. | JGO | 2
EB03-EBO-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA COLUMNAS 6" (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO) DE DESCARGA COMPUESTO POR: 1 PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" X 6" CON ESPESOR DE 1/2", FIJADA A PTR CON 4 ANCLAS DE 1" X 6", SOLDADA A UN PTR DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) PTR DE 20 CM DE LARGO DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE, SOLERA DE 2" X 1/2" ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON TORNILLOS DE 1" X 6" A PTR DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS DE 1" X 6", EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
I-19 | FONTANERIA
EB03-FON-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION CONCENTRICA DE 6"Ø A 8"Ø ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD BRIDADAS 150 PSI. INCLUYE TORNILLERIA TUERCA Y ARANDELA EN ACERO INOXIDABBLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-02 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD DE 300CM (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
EB03-FON-03 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD DE 120CM (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
EB03-FON-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 203.2MM (8") DE DIAMETRO RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-05 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8") ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, UN LADO CORTE RECTO Y EL OTRO CON UNA BRIDA DE 150 PSI, CON LONGUITUD DE 0.25M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
EB03-FON-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
EB03-FON-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 25.4 MM (1"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 EQUIPO, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
EB03-FON-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD 50.8 MM (2"Ø) EN ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STD BRIDA 150 PSI, CON LONGUITUD DE 20CM PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD DE A.I. DE 101.6 MM (4"Ø) A.I. INCLUYE EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.I. C-STD 4"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 2
EB03-FON-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 50.8 MM (2") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 101.6 MM (4"Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, TODOS LOS COMPONENETE EN ACERO INOXIDABLE 304 SOLDADURA DE NIPLEA TUBO DE 2"Ø, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR GRIS CLARO (COMEX GRIS 314) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE: PINTURA DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 203.2MM (8") EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
EB03-FON-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 8" Ø O SIMILAR EN CALIDAD, CLASE ANSI 125, MOD 205 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITÓN. PARA AGUAS RESIDUALES . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX O SIMILAR EN CALIDAD) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, 8.17 MM DE ESPESOR CON 25 CM DE LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI. INCLUYE: PINTURA DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, T TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA 203.2 (8"Ø) DE HIERRO DÚCTIL, VASTAGO FIJO,SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD.PARA AGUA RESIDUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX O SIMILAR EN CALIDAD) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
EB03-FON-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.60M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE: PINTURA DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
I-20 | MULTIPLE
EB03-MUL-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 254MM (10") Ø, (9.27 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL OTRO, DE 3.75 M DE LONGITUD, 2 DISPAROS A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.6 MM (8") Ø DE 1.40 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, PLACA DE REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-MUL-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 254MM (10") Ø, (9.27 MM DE ESPESOR) DE 3.20M. DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
EB03-MUL-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 76.2 MM (3"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
EB03-MUL-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE 76.2 MM (3"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR NEGRO BRILLO (COMEX ) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
EB03-MUL-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD 76.2 MM (3"Ø) EN ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STD BRIDA 150 PSI, CON LONGUITUD DE 20CM PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD DE A.I. DE 254 MM (10"Ø) A.I. INCLUYE EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.I. C-STD 4"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-MUL-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 254 mm (10") Ø; INCLUYE: BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
EB03-MUL-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 254MM (10") Ø, (9.27 MM DE ESPESOR) DE 4M. DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
EB03-MUL-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 254 MM (10") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 9.27MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 1.5M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE: PINTURA DE COLOR GRIS CLARO 914 PARA TUBERIAS Y BERMELLON 902 PARA BRIDAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-21 | SUBESTACION ELECTRICA
EB03-SEE-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO POSTE INTERPERIE, 13,200/ 230-127 VCA, 60 HZ, CON CERTIFICACION ANCE, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIONES DELTA-ESTRELLA, CERTIFICACIÓN: NOM-002-SEDE/ENER-2014, NMX-J-169-ANCE-2015 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
EB03-SEE-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 DE ACUERDO A NORMA DE CFE, INCLUYE: GRUA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
EB03-SEE-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
EB03-SEE-04 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO. INCLUYE: ARANDELA DE PRESION, TUERCA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
EB03-SEE-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO PERICO PARA LINEA VIVA (ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
EB03-SEE-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO ESTRIBO "Y" (ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
EB03-SEE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR. DE ALUMINIO CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MT | 100
EB03-SEE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 15KV (COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN). INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
EB03-SEE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA PARARRAYOS CON VARILLA DE COBRE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAJES | PZA | 1
EB03-SEE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 13.2KV. INTALADOS EN POSICION HORIZONTAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAJES | PZA | 3
EB03-SEE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS COMPLETO 13.2KV., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAJES | PZA | 3
EB03-SEE-12 | SUMINISTRO E INTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 5 AMP., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAJES | PZA | 6
EB03-SEE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-ls, 90°c, #1/0 AWG CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MT | 100
EB03-SEE-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | MT | 40
EB03-SEE-15 | ELEBORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE | PZA | 1
I-22 | EQUIPO ELECTRICO
EB03-EEL-01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL MARCA FLYGT TIPO 2-FGC421-40TP PARA 2 BOMBAS NP 3127 LT3~ ADAPTIVE 426 CON ARRANQUE TENSIOIN PLENA A 230 V/60 HZ, 19 A MAXIMO POR BOMBA TRIFASICO + NEUTRO CON ARRANQUE Y PARO MANUAL-AUTOMATICO A BASE DEL CONTROLADOR FGC421 Y SENSOR DE NIVEL LTU601 Y 2 PERAS DE NIVEL PARA PROTECCION DE BAJO NIVEL Y PARA ARRANQUE A NIVEL ALTO, TERMINAL PARA CONEXION FLS Y TERMISTORES DE LA BOMBA. INCLUYE: GRUA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-EEL-02 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CONTROL MARCA FLYGT TIPO 2-FGC421-40TP PARA 2 BOMBAS NP 3127 LT3~ ADAPTIVE 426 CON ARRANQUE TENSIOIN PLENA A 230 V/60 HZ, 19 A MAXIMO POR BOMBA TRIFASICO + NEUTRO CON ARRANQUE Y PARO MANUAL-AUTOMATICO A BASE DEL CONTROLADOR FGC421 Y SENSOR DE NIVEL LTU601 Y 2 PERAS DE NIVEL PARA PROTECCION DE BAJO NIVEL Y PARA ARRANQUE A NIVEL ALTO, TERMINAL PARA CONEXION FLS Y TERMISTORES DE LA BOMBA. INCLUYE: GRUA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EB03-ELL-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES MARCA VAR-MEX O SIMILAR EN CALIDAD DE 15/3 KVAR, 220V, 3F, 60HZ, SERIE BAM MODELO BAM220-15/3/60, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INTEGRADO, FILTRO DE RECHAZO DE ARMONICOS PARA MONTAJE EN MURO. INCLUYE: TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2
EB03-EEL-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ SCHNEIDER, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X60 A, NEMA 1, TRES FASES, 4 HILOS, 30 POLOS, PARA SOBREPONER, MODELO NQ304AB100, CAPACIDAD DE 100 AMP., 220/127 VCA, INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 2 DE 2X20 A, 4 DE 1X20 A Y 4 DE 1X15 A. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
EB03-EEL-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO FIJO PARA USO EN AGUAS NEGRAS MODELO TSD100 MARCA PROCONSA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-EEL-06 | REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 13.2KV/0.480-0.277V. INCLUYE: TRASLADO AL TALLER PARA LIMPIEZA Y PINTURA, PRUEBAS DE ACEITE, RESISTENCIA Y AISLAMIENTO. ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO Y TRASLADO AL ALMACEN DE COMAPA UBICADO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. | SERV | 1
EB03-EEL-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA TIPO MINI SPLIT 220V. SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA. | PZA | 1
EB03-EEL-08 | SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE AISLANTE BIODEGRADABLE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE ** KVA. ACEITE VEGETAL PROLEC VG 100. INCLUYE: LAVADO DE INTERIOR DEL TRANSFORMADOR CON LIQUIDO AISLANTE PREVIO AL LLENADO, EQUIPO, COMPRESOR, MANGUERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE OBSERVARAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR NORMATIVIDAD DE CFE PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD AL INTERIOR DEL TRANSFORMADOR Y GARANTIZAR QUE EL SELLADOY SU FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO | LTO | 180
I-23 | ALUMBRADO EXTERIOR
EB03-AEX-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED DE 250 W ,MODELO G5S MARCA DIANMING IK09 IP66, FLUJO LUMINOSO (CREE) 16500 Y 17600(LUMILEDS) +- 5% lm, COLOR BLANCO FRIO(BF), 220 VCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO (CON FOTOCELDA INTEGRADA CON CONTACTOR PARA MANIPULACION DEL OPERADOR ) PARA INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
EB03-AEX-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR LÁMPARA SUBURBANA DE 250 WATS INCLUYE: BRAZO METÁLICO TIPO "CH" DE 1 MT. DE LONGITUD, ABRAZADERA, ANCLAS DE 1"Ø, BASE DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
EB03-AEX-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA. | 3
EB03-AEX-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA ALUMBRADO 127/220 V. INCLUYE: BASE DE MONTAJE EN PARED, MATERIALES Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
EB03-AEX-05 | SIMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO 127/220V, 500W, EN GABINETE NEMA 1. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
EB03-AEX-06 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CON FORRO THHW-LS 90°C MULTICONDUCTOR USO RUDO 3 X 12 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | ML | 90
EB03-AEX-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 30
EB03-AEX-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 15
I-24 | SISTEMA DE TIERRAS
EB03-STI-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8"Ø CON 1.50M DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
EB03-STI-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8"Ø. CON 3M DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
EB03-STI-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 15
EB03-STI-04 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTESFUERA DE LA OBRA. | PZA | 9
EB03-STI-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, PARA INTERCONEXION DE VARILLAS EN TODOS LOS REGISTROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 80
EB03-STI-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
EB03-STI-07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO PROELEC PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | GAL | 5
I-25 | CABLEADO Y CONEXIONES
EB03-CCO-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL #1/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | MT | 60
EB03-CCO-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MT | 15
EB03-CCO-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 2"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3
EB03-CCO-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 2"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
EB03-CCO-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL #4 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | MT | 110
EB03-CCO-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #6 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MT | 45
EB03-CCO-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1 1/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15
EB03-CCO-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 1 1/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
EB03-CCO-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL #8 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | MT | 30
EB03-CCO-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MT | 10
EB03-CCO-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 20
EB03-CCO-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 3/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 16
EB03-CCO-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL #12 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150
EB03-CCO-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #14 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50
EB40-CCO-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
EB03-CCO-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE-TN-RBTBCC2 DE CONCRETO, CON DIMENSIONES DE 66x100x65 CM. | PZA. | 1
I-26 | ELECTRICO EN CASETA
EB03-ECA-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL. #12 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150
EB03-ECA-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CAL. #14 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 200
EB03-ECA-03 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CON FORRO THHW, 90°C MULTICONDUCTOR USO RUDO 3 X 14 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | ML | 50
EB03-ECA-04 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4"Ø PASADO POR LOSA, MURO O PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | ML | 50
EB03-ECA-05 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2"Ø PASADO POR LOSA, MURO O PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | ML | 100
EB03-ECA-06 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4x4. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 10
EB03-ECA-07 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA PARA LAMPARA LED DE 60W, EN GABINETE NEMA 1. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 6
EB03-ECA-08 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAMPARA LED DE 1x60W, EN GABINETE NEMA 1 CON TAPA DE ACRILICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 6
EB03-ECA-09 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V, 10 AMP CON TAPA. INCLUYE: CHALUPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 1
EB03-ECA-10 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE DE 127 V, 10 AMP CON TAPA. INCLUYE: CHALUPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 2
EB03-ECA-11 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE COMBINACIÓN APAGADOR-CONTACTO DE 127 V, 10 AMP CON TAPA. INCLUYE: CHALUPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 1
EB03-ECA-12 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, 127 V, 15 AMP CON TAPA. INCLUYE: CHALUPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 3
EB03-ECA-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LINEAL TIPO LED DE 2-2x38 W, LUZ BLANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 6
EB03-ECA-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO DE 2X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
I-27 | EQUIPO DE BOMBEO
EB03-EQB-01 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 60 LPS @ 5, DESCARGA DE 152.4mm, MOTOR DE 20 HP, 3F, 230 V, INCLUYE: CODO DE DESCARGA DN 200, BRIDA ANSI. - KIT DE TORNILLOS PARA CODO DE DESCARGA (4XM16) - 2 BARRAS GUIA DE 3" X 3 m - SOPORTE SUPERIOR PARA BARRA DE 3".. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
EB03-EQB-02 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 60 LPS @ 5, DESCARGA DE 152.4mm, MOTOR DE 20 HP, 3F, 230 V, INCLUYE: CODO DE DESCARGA DN 200, BRIDA ANSI. - KIT DE TORNILLOS PARA CODO DE DESCARGA (4XM16) - 2 BARRAS GUIA DE 3" X 3 m - SOPORTE SUPERIOR PARA BARRA DE 3".. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
EB03-EQB-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 3” Ø, DE 7.20 MTS, DE LONGITUD C/U. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO | 2
EB03-EQB-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: GRILLETE EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 2
EB03-EQB-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS DEL MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA. | PZA | 2
EB03-EQB-06 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, | PZA | 3
EB03-EQB-07 | SUMINISTRO DE BASIC REPAIR KIT. 1 BALL BEARING A. 1 BALL BEARING B. 1 MECHANICAL SEAL. 1 O-RING KITS. 1 SPRING WASHER. 2 SUPPORTING WAHSER. 1 RETAINING RING A. 1 RETAINING RING B. INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO. | JGO | 2
EB03-EQB-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA COLUMNAS 6" (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO) DE DESCARGA COMPUESTO POR: 1 PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" X 6" CON ESPESOR DE 1/2", FIJADA A PTR CON 4 ANCLAS DE 1" X 6", SOLDADA A UN PTR DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) PTR DE 20 CM DE LARGO DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE, SOLERA DE 2" X 1/2" ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON TORNILLOS DE 1" X 6" A PTR DE 2" X 6" DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS DE 1" X 6", EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
I-28 | LIMPIEZA, DEZASOLVE Y DESINFECIÓN DE CARCAMO
EB03-LDD-01 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( ESTANQUE DE AGUAS PLUVIALES) | HR | 744
EB03-LDD-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON MARINO PRODUCTO P-ESC-01 PARA AREA DE CARCAMO. INCLUYE: EQUIPO, TALADRO USO RUDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 25
EB03-LDD-03 | TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 300
EB03-LDD-04 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO, INCLUYE: DESHIERBE, RECOLECCION DE BASURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 800
EB03-LDD-05 | APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 180
EB03-LDD-06 | RECOLECCION Y DEMOLICION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS Y EXTRACCION DE LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 30
EB03-LDD-07 | ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE (LODOS,SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ÁREA DE CÁRCAMO Y SU TRANSLADO AL LUGAR DE CONFINAMIENTO Y AUTORIZADO POR DEPENDENCIA OFICIAL INCLUYE EQUIPO,VEHICULO,HERRAMIENTA.MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 80
EB03-LDD-08 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN ATRAQUE PARA EL CORRECTO TRASLAPE DE VARILLAS, INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 5
EB03-LDD-09 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL TIPO B PARA LA INSTALACION Y COLADO DE ZAPATAS PROPUESTAS EN TERRENO NATURAL CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 10
EB03-LDD-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO AL CARBON) AHOGADO Y SOLDADO A VARILLA EN DADO DE CONCRETO SOPORTE DE GOLPE DE ARIETE PARA VALVULA CHECK Y VALVULA ALIVIADORA DE PRESION, Y MULTIPLE DE DESCARGA, DE 1/2 " PULGADA DE ESPESOR CON ANGULOS PARA SOPORTE DE ATRAQUE INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 100
EB03-LDD-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PULTRUIDA O REJIPLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2'')Ø DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA CUBRIR LA PARTE SUPERIOR DEL CÁRCAMO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 6
EB03-LDD-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PULTRUIDA O REJIPLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2'')Ø DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA CUBRIR LA PARTE SUPERIOR DEL CÁRCAMO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 2
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS