## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-130-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 23 ubicada en calle Villa de Reynosa entre calles Villa de Aldama y Villa de Burgos en la colonia Riberas del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 23 UBICADA EN CALLE VILLA DE REYNOSA ENTRE CALLES VILLA DE ALDAMA Y VILLA DE BURGOS EN LA COLONIA RIBERAS DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
EBAR23-EB-01 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO NABOHI, O SIMILAR, PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, CON MOTOR INUNDADO EN ACEITE DIELÉCTRICO CON IMPULSOR TIPO INATASCABLE EN 2 ALABES, SELLO MECÁNICO DOBLE: SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA, E INTERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA CARBURO DE SILICIO. EQUIPADA CON SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. SUMINISTRADA EN VERSIÓN PORTÁTIL O FIJA, CON 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA PARA SU IZAJE, 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE DE CONTROL. CARACTERÍSTICAS: MODELO BCB-06 -206-23/43 POTENCIA DEL MOTOR: 20 HP DIAM. IMPULSOR: 6 IN NÚMERO DE POLOS: 6 POLOS (1185 RPM) TIPO DE MOTOR: INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA TIPO DE ARRANQUE: ESTRELLA VOLTAJE: 440 V /220 V FASES: 3 FRECUENCIA DEL MOTOR: 60 HZ CORRIENTE(AMPERAJE): 32.5 A /65 A AISLAMIENTO: CLASE H DISEÑO NEMA: B LONGITUD DEL CABLE: 10 M (METROS) IMPULSOR: CERRADO 2 ALABES DIAMETRO DE SUCCIÓN: 6 IN BRIDA ANSI LUBRICACIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO PESO: 250 KG, MATERIALES VOLUTA ASTM-A48 CL30 IMPULSOR: ASTM-A48 CL30 FLECHA: ACERO INOXIDABLE 416 SELLO MECÁNICO SUPERIOR CARBON VS CERÁMICA SELLO MECÁNICO INFERIOR CARBURO DE SILICIO VS CARBURO DE TUNGSTENO TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE 304 BALEROS: LUBRICADOS POR ACEITE MANERAL: ACERO INOXIDABLE 304 PINTURA: EPÓXICA AZUL CUERPO: ASTM-A48 CL30 MUFA: RESINA H9 Y CD ANILLO DE DESGASTE: BRONCE FOSFORADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO | PZA | 1
EBAR23-EB-02 | INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO NABOHI, O SIMILAR, PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES, CON MOTOR INUNDADO EN ACEITE DIELÉCTRICO CON IMPULSOR TIPO INATASCABLE EN 2 ALABES, SELLO MECÁNICO DOBLE: SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA, E INTERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA CARBURO DE SILICIO. EQUIPADA CON SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. SUMINISTRADA EN VERSIÓN PORTÁTIL O FIJA, CON 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA PARA SU IZAJE, 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 10 METROS DE CABLE DE CONTROL. CARACTERÍSTICAS: MODELO BCB-06 -206-23/43 POTENCIA DEL MOTOR: 20 HP DIAM. IMPULSOR: 6 IN NÚMERO DE POLOS: 6 POLOS (1185 RPM) TIPO DE MOTOR: INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA TIPO DE ARRANQUE: ESTRELLA VOLTAJE: 440 V /220 V FASES: 3 FRECUENCIA DEL MOTOR: 60 HZ CORRIENTE(AMPERAJE): 32.5 A /65 A AISLAMIENTO: CLASE H DISEÑO NEMA: B LONGITUD DEL CABLE: 10 M (METROS) IMPULSOR: CERRADO 2 ALABES DIAMETRO DE SUCCIÓN: 6 IN BRIDA ANSI LUBRICACIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO PESO: 250 KG, MATERIALES VOLUTA ASTM-A48 CL30 IMPULSOR: ASTM-A48 CL30 FLECHA: ACERO INOXIDABLE 416 SELLO MECÁNICO SUPERIOR CARBON VS CERÁMICA SELLO MECÁNICO INFERIOR CARBURO DE SILICIO VS CARBURO DE TUNGSTENO TORNILLERIA: ACERO INOXIDABLE 304 BALEROS: LUBRICADOS POR ACEITE MANERAL: ACERO INOXIDABLE 304 PINTURA: EPÓXICA AZUL CUERPO: ASTM-A48 CL30 MUFA: RESINA H9 Y CD ANILLO DE DESGASTE: BRONCE FOSFORADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
EBAR23-EB-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-304, DE 2" Ø, CON UNA LONGITUD DE 8.60 MTS, C/U. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | JGO | 1
EBAR23-EB-04 | SUMINISTRO DE STOCK DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA MANTENIMIENTO DE 1 A 5 AÑOS PROPUESTO POR EL PROVEEDOR DE EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE: * (2) BUJES DEL CUERPO DE TAZÓN, * (2) BUJES DE LA LINEA DE FLECHA, -(1) JUEGO DE EMPAQUETADURAS. | STOCK | 1
I-2 | MULTIPLE Y FONTANERIA
EBAR23-MUF-01 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 152.4 MM (6") Ø ACERO INOXIDABLE T-304, CEDULA STD, CON LONGUITUD DE 0.62 M. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
EBAR23-MUF-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 152.4 MM (6") Ø DE DIAMETRO RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304, CEDULA STD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
EBAR23-MUF-03 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 152.4 MM (6") Ø ACERO INOXIDABLE T-304, CEDULA STD, CON LONGUITUD DE 2.80 M. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
I-3 | LIMPIEZA DE CARCAMO
EBAR23-LC-01 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( ESTANQUE DE AGUAS PLUVIALES) | HR | 200
EBAR23-LC-02 | APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 180
I-4 | CABLEADO Y CONEXIONES
EBAR23-CO-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.80 X 0.60 X 0.30 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
I-5 | COMPUERTA Y CANASTILLA
EBAR23-CC-01 | SUMINSTRO DE COMPUERTA DESLIZANTE TIPO EIN, MODELO VCU-SS-304-M DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 0.75 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTURA, 6.70 M DE ALTURA DE OPERACION, TORRE DE VOLANTE, ANGULOS LATERALES. LA COMPUERTA TENDRA LAS DIMENSIONES APROPIADAS PARA SELLAR HERMETICAMENTE EL PASO DE AGUA. INCLUYE: ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(VER MEDIDAS EN PLANO DE CONSTRUCCION) | PZA | 2
EBAR23-CC-02 | INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE TIPO EIN, MODELO VCU-SS-304-M DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 0.75 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTURA, 6.70 M DE ALTURA DE OPERACION, TORRE DE VOLANTE, ANGULOS LATERALES. LA COMPUERTA TENDRA LAS DIMENSIONES APROPIADAS PARA SELLAR HERMETICAMENTE EL PASO DE AGUA. INCLUYE: ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(VER MEDIDAS EN PLANO DE CONSTRUCCION) | PZA | 2
EBAR23-CC-03 | SUMINISTRO E INTALACION DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS GRUESOS DE 81 x 72 CM Y UNA ALTURA DE 2.00 M Y GEOMETRIA SEGÚN PROYECTO, CON CUADRICULA DE 2 x 2 PULGADAS FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADA EN LLEGADA A LA ESTACION DE BOMBEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
EBAR23-CC-04 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE PARA RIEL DE CANASTILLAS DE 3" x 3" X 1/4 DE ESPESOR, DE 6.10M POR TRAMO. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, BISELADO,INSTALACION EN MURO DE RETENCION DE SOLIDOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 20
EBAR23-CC-05 | SUMINISTRO INSTALACION DE POLIPASTO DE 1,500 KG, 15 METROS DE CADENA TROPICALIZADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA IZAJE DE CANASTILLAS. | PZA | 2
EBAR23-CC-06 | SUMINISTRO DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" DE PERALTE MARCA SIESA FABRICADA EN PLASTICO DE FIBRA REFORZADO Y RESINA ISOFTALICA POLYESTER RETARDANTE A LA FLAMA DE ACUERDO A ASTM E-84-15B O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIELS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 10
EBAR23-CC-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO BOMBEADO F'c=250 KG/CM2, MUROS DE 20 CM DE ESPESOR;SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2´´DIAM. @ 0.20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARILLA EN MUROS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3.6
I-6 | DESMANTELAMIENTO DE AREA EN CAJA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS
EBAR23-RS-01 | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA PARA LA RETENCION DE SOLIDOS INCLUYE ANGULOS GUIA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 2", ESTRUCTURA DE IZAJE PARA CANASTILLAS, CANASTILLAS, PARRILLAS, COMPUERTAS CON SU VASTAGO Y VOLANTE INCLUYE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
EBAR23-RS-02 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2, VS 1/2" Ø ALTURA MAXIMA 3 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 2.75
EBAR23-RS-03 | DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø DE 0.40 X 0.25 M. INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 0.96
EBAR23-RS-04 | DEMOLICION DE MURO DE CARCAMO ESPESOR DE 30 CM X 50 CM DE ALTURA PARA AMARRE DEL ARMADO DE LA LOSA. INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 1.71
I-7 | LOSA DE CARCAMO
EBAR23-LO-01 | DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO EXISTENTE DEJANDO VARILLAS PARA AMARRE DE CONSTRUCCION NUEVA 30 CM, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.46
EBAR23-LO-02 | DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø DE .40X.25. INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 0.55
EBAR23-LO-03 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2 30 CM ESPESOR, ARMADO CON VARILLA 1/2" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M3 | 3.83
EBAR23-LO-04 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CONCRETO F´c=250 KG/CM2 VS 1/2" Ø DE 0.30X0.25M. INCLUYE MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. | M3 | 0.69
EBAR23-LO-05 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F´c=200 KG/CM2 12 CM ESPESOR, ARMADO CON VARILLA 1/2" Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, PARRILLA DOBLE, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 4.17
EBAR23-LO-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING CON SOLERAS DE CARGA 1/8" X 1/2", INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPOXICA, MATERIALS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 9.29
EBAR23-LO-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESPECIAL IMPERMEABLE PARA EVITAR FUGAS EN EXTERIOR E INTERIOR (DOS MANOS) MARCA COMEX, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RESANES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 51.54
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS