## CAT-EBAP 18-AGO-22
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-011-2023 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación General del Ebar 25 ubicado en calle Prolongacion Bella Vista, colonia Vista Hermosa del Municipio de Reynosa Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION GENERAL DEL EBAR 25 UBICADO EN CALLE PROLONGACION BELLA VISTA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
I-1 | TERRACERIAS PARA PATIO DE MANIOBRAS
AR-25-TPM-01 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, CARGA MECANICA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, PUNTOS DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 833.23
AR-25-TPM-02 | EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, DE 30 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA MECANICA, RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 81
AR-25-TPM-03 | TRATAMIENTO DE TERRACERIAS EN TERRENO NATURAL DE 20 CM. DE ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 269.99
AR-25-TPM-04 | FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN 25 CM DE ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 67.5
AR-25-TPM-05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZON DE 1.50 LT/M2, CON EQUIPO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 270
AR-25-TPM-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PÉTREO 3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 270
AR-25-TPM-07 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE GRAVA CANTO RODADO DE 3/4" A FINOS EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO, FLETES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 306.7
AR-25-TPM-08 | CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 20 CM, (SECCION 0.035 M2) A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 150 KG/CM2, TMA 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, VRS 3/8" Ø @ 1,0 MTS, EN ESCUADRA DE 15 X 25 CM DE LARGO, CORTE CON DISCO @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 25.6
I-2 | ATRAQUE TIPO A
AR-25-ATA-01 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.30 X 0.81 X 1.40 M, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.95
AR-25-ATA-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, ESTRIBOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 28.82
AR-25-ATA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 16.63
AR-25-ATA-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE SOLERA DE 4" X 1/4", INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 29.58
AR-25-ATA-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 5/8" DE DIAM. EN FORMA DE "L", INCLUYE: RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 16
AR-25-ATA-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 16.59
I-3 | ATRAQUE TIPO B
AR-25-ATB-01 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.67
AR-25-ATB-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ESTRIBO PERIMETRAL, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 15.75
AR-25-ATB-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ESTRIBOS EN DADO CON VARILLA N° 3, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 3.46
AR-25-ATB-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 2.39
AR-25-ATB-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.34 X 0.91 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AR-25-ATB-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 11.89
I-4 | ATRAQUE TIPO C
AR-25-ATC-01 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 X 0.41 M, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M3 | 0.16
AR-25-ATC-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ESTRIBO PERIMETRAL, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 15.75
AR-25-ATC-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ESTRIBOS EN DADO CON VARILLA N° 3, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 3.46
AR-25-ATC-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ANCLAJE, DE VARILLA N° 4 DE 30 CM DE LONGITUD @ 25 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PERFORACION EN LOSA EXISTENTE, GANCHOS, EPOXICO FESTER CF 100 DE FIJACION ESTRUCTURAL O SIMILAR EN CALIDAD, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 2.39
AR-25-ATC-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.34 X 0.91 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 8 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, BASE DE PLACA DE 0.31 X 0.34 M, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-ATC-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA BASE DE CONCRETO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 2.97
I-5 | REHABILITACION EN CARCAMO
AR06-LDDC-03 | APLICACIÓN DE LÍQUIDO GERMICIDA PARA DESINFECCION EN ÁREA DE TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERPIOR LIMPIEZA DE LA MISMA AREA CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA A PRESION. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 367.5
AR06-LDD-04 | DEZASOLVE, EXTRACCION Y LIMPIEZA DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS PARA ROMPER ASENTAMIENTOS DE RESIDUOS SANITARIOS EN PAREDES Y FONDO DE CARCAMO PARA EXTRACCIÓN DE SOLIDOS INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE EQUIPO DE SOPORTE DE BOMBAS, GUIAS Y TODO ELEMENTO EXISTENTE EN DESUSO, USO DE EQUIPO AUTONOMO DE SEGURIDAD, USO DE ARNES Y CUERDA DE VIDA, USO DE EQUIPO PARA BAJAR Y SUBIR EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL CARCAMO, CONSIDERAR CARGA DE TANQUE DE OXIGENO CON DURACION DE 30 MINUTOS PARA QUE SE ALTERNE AL PERSONAL, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CARCAMO Y CANAL PERIMETRAL DE ENTRADA PARA CARGANDO EL MATERIAL DE EXTRACCION A BOTE DE RETROEXCAVADORA U OLLA ENGANCHADA A GRUA, INCLUYE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 350
AR06-LDD-07 | ACARREO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, DESASOLVE Y DEMOLICION (LODOS Y SEDIMENTOS SOLIDIFICADOS) EN ZONA AUTORIZADA POR AUTORIDAD COMPETENTE O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA CONTRATANTE EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE KM. INCLUYE: EQUIPO, VEHICULO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 350
AR-25-REC-01 | CONCRETO F'c= 350 KG/CM2 EN LOSA TAPA DE 20 CM DE ESPESOR, T.M.A.3/4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO. INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSA TAPA, AFINE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.33
AR-25-REC-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EN LOSA TAPA, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 89.92
AR-25-REC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA PREFABRICADA PARA UNA PROFUNDIDAD DE 13.10 M Y CON UNA SEPARACION DE 30 CM DE ALTURA ENTRE CADA ESCALON, MARCA ESCALERAS INDUSTRIALES DE MONTERREY O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES, PERFILES Y ACABADOS DE ACUERDO A FABRICANTE. INCLUYE: FLETES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-REC-04 | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO DE 1.00 X 0.50 X 0.20 M PARA BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO, ARMADA CON 10 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CM, INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, AFINE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.4
AR-25-REC-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO VARILLA # 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, EN BASES PARA EQUIPOS DE BOMBEO. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 13.95
AR-25-REC-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.47 x 1.17 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AR-25-REC-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 1.24 x 0.90 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
AR-25-REC-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION DE 4.30 x 0.87 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 2" X 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-REC-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABLE EN INTERIOR, MARCA TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES, A DOS MANOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 383.96
I-6 | ESTRUCTURA DE GRUA VIAJERA Y TECHUMBRE PARA CARCAMO
I-6.1 | PRELIMINARES
AR-25-GVT-01 | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTRA METÁLICA, CONSIDERANDO PERFILES HSS, PTR, MONTÉN, COLUMNAS DE IPR, VIGAS, LARGUEROS, CONTRAVENTEOS, PLACAS BASE, PLACAS EN GENERAL, SOPORTES Y TODO LO INCLUIDO EN LA ESTRUCTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | KG | 4199.07
I-6.2 | OBRA CIVIL
AR-25-GVT-02 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 1.86
AR-25-GVT-03 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA DADOS DE CIMENTACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 15.21
AR-25-GVT-04 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.61
AR-25-GVT-05 | RELLENO COMPACTADO PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 17.07
AR-25-GVT-06 | CONSTRUCCION DE PEDESTAL RECTANGULAR DE 50 X 50 CM, CON UNA ALTURA DE 195 CM, DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 20 VARILLAS DE #4, ESTRIBOS CON VARILLA #3 @ 20 CM, PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO (C-1), INCLUYE: JUEGO DE 4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 60 CM + 10 CM X 5/8" DE Ø, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8 TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, PLACA BASE DE 40 X 40 CM DE 1" DE ESPESOR Y CONCRETO GROUT DE 30 MM DE ESPESOR, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
AR-25-GVT-07 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO (Z-1) F'C= 200 KG/CM2 DE 1.50 X 1.50 M, X 0.20 M, DE ESPESOR, ARMADA CON 8 VRS #4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
AR-25-GVT-08 | TRABE DE LIGA (TL-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 X 40 CM, ARMADA CON 6 VRS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 12.7
I-6.3 | ESTRUCTURA METALICA
AR-25-GVT-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS (C-1) A BASE DE PERFIL IPR DE 10" X 8" X 49.10 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1600
AR-25-GVT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA RIEL (V-1) A BASE DE IPR DE 12" X 10" 78.90KG/M X 12.10 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2900
AR-25-GVT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA VIAJERA (V-2) A BASE DE IPR DE 10" X 8" X 49.10 KG/M X 4.80 M DE LONGITUD PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 611
AR-25-GVT-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PERIMETRAL (V-3) A BASE DE IPR DE 10" X 5 3/4" X 32.70KG/M X 10.50 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1500
AR-25-GVT-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA (V-4) A BASE DE IPR DE 8" X 5 1/4" X 31.30 KG/M X 6.50 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 600
AR-25-GVT-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA PRINCIPAL (V-4) A BASE DE IPR DE 8" X 5 1/4" 31.30KG/M X 3.60 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1453.3
AR-25-GVT-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA (REFUERZO CENTRAL) (V-4) CONECTADO CON VIGA PRINCIPAL A BASE DE IPR DE 8" X 5 1/4" 31.30KG/M X 4.33 M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 271.06
AR-25-GVT-16 | SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA A BASE DE IPR DE 8" x 5 1/4" X 31.30KG/M DE 30CM DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 37.56
AR-25-GVT-17 | SUMINISTRO E INSTALACION POLIN TIPO C EN CAJON CON DIMENSIONES DE 6" X 2" X CAL. 14, 4.16KG/M, DE 10.50M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 174.72
AR-25-GVT-18 | SUMINISTRO E INSTALACION MENSULA DE ANGULO DE 2" X 1/8" x 2.46KG/M @1.00M A LO LARGO DE LA VIGA PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 26.88
AR-25-GVT-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO (AT-1) DE 2" X 1/8" x 25CM DE LONGITUD CON UN PESO DE 2.46KG/M @1.00M A LO LARGO DE LA VIGA PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 7.38
AR-25-GVT-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TRIANGULAR PARA SOPORTE DE 0.35 X 0.35 X 1" DE ESPESOR CON UN PESO DE 199.18KG/M2 @1.00M A LO LARGO DE LA VIGA PERIMETRAL (V-3) INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 243.8
AR-25-GVT-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE FIJACIÓN (PL-1) DE 15 X 11CM X 3/8" (9.53MM) DE ESPESOR CON UN PESO DE 54.70KG/M2 PARA CONECTAR LA VIGA PERIMETRAL (V-3) CON LA COLUMNA C-1, CON 2 PERNOS HEXAGONALES ESTRUCTURALES A325 GALV-CAL 5/8" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, TUERCA HEXAGONAL ESTRUCTURAL 2H ASTM A194, RONDANA PLANA ESTRUCTURAL F436. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | KG | 1.81
AR-25-GVT-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE FIJACIÓN (PL-2) DE 370 X 190MM X 5/8" (15.87MM) DE ESPESOR CON UN PESO DE 124.40KG/M2 PARA CONECTAR LA VIGA V-4 CON LA COLUMNA C-1, CON 8 PERNOS HEXAGONALES ESTRUCTURALES A325 GALV-CAL 5/8" DE DIAMETRO X 3" DE LONGITUD, TUERCA HEXAGONAL ESTRUCTURAL 2H ASTM A194, RONDANA PLANA ESTRUCTURAL F436. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | KG | 17.49
AR-25-GVT-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA POLIGONAL (PL-3) DE 3/8" (9.53MM) DE ESPESOR, ÁREA DE 7700MM2, PESO DE 54.70KG/M2 SOLDADA A LA VIGA V-4 Y A LA PLACA PL-2, . INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 4
AR-25-GVT-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA POLIGONAL (PL-4) DE 3/8" (9.53MM) DE ESPESOR, ÁREA DE 19600MM2, PESO DE 54.70KG/M2 SOLDADA A LA VIGA V-4 Y A LA PLACA PL-2, . INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 8
AR-25-GVT-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTAMIENTO (ARR-1) A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", PESO DE 1.19KG/M2, 1.15M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | KG | 65.69
AR-25-GVT-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTAMIENTO (ARR-2) A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", PESO DE 1.19KG/M2, 1.03M DE LONGITUD. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | KG | 58.83
AR-25-GVT-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIP A BASE DE ANGULO DE 2" X 1/4", PESO DE 4.75KG/M2, 12.70CM DE LONGITUD, FIJADOS A (ARR-1) CON TORNILLOS ESTANDAR A307 GRADO A DE 3/8" DE DIAMETRO X 1 1/2" DE LARGO CON TUERCA ASTM A563 DH Y RONDANA PLANA ASTM F844 POR CONEXIÓN. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | KG | 57.91
AR-25-GVT-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA OPERACIÓN MECANICA CON CADENA DE CARGA DE 2.0 TONELADAS DE CAPACIDAD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. | PZA | 1
AR-25-GVT-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS CON ELEVACION DE 15 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y CADENA DE CARGA DE ACERO ENDURECIDO, MARCA MC MODELO: CM 3302. PARA ELEVACION DE BOMBAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
I-6.4 | ARMADURA TIPO 1 (A-1)
AR-25-GVT-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, X 3.15 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 748.44
AR-25-GVT-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAGONALES PARA JOIST TIPO, A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" DE ESPESOR, X 1.55 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 149.54
AR-25-GVT-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, X 1.19 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 19.28
AR-25-GVT-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA TIPO PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, DE 13.40CM DE LONGITUD X 3.15 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 10.13
I-6.5 | ARMADURA TIPO 2 (A-2)
AR-25-GVT-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, X 3.15 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 264.73
AR-25-GVT-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAGONALES PARA JOIST TIPO, A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" DE ESPESOR, X 1.55 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 47
AR-25-GVT-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR, X 1.19 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 6.43
AR-25-GVT-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA TIPO PARA JOIST TIPO, A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, DE 13.40CM DE LONGITUD X 3.15 KG/M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 3.38
I-6.6 | CUBIERTA
AR-25-GVT-38 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CAL 22 (R-101). INCLUYE:ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPES, FLETES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 102.19
AR-25-GVT-39 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN CABALLETE ESTRUCTURAL GALVANIZADO CAL 22 (R-101). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIO, TRASLAPES, FLETES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA. | ML | 10.7
AR-25-GVT-40 | SUMISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 523.53
AR-25-GVT-41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 3 MANOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1570.59
I-7 | ESTRUCTURA DE GRUA VIAJERA PARA CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS
AR-25-GVRS-01 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 0.2
AR-25-GVRS-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATA AISLADA DE 5 VARILLAS NO. 4 @ 23 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 61.36
AR-25-GVRS-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA ZAPATA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 1
AR-25-GVRS-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN FRIO MARCA SIKASIL (758-SL) O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4
AR-25-GVRS-05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIRA DE ASFALTO FEXPAN DE 13 MM DE ESPESOR DESBASTADO EN 2 CM, INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.8
AR-25-GVRS-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA DADO DE VARILLA NO. 4 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 94.8
AR-25-GVRS-07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA NO. 3 PARA DADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 85.12
AR-25-GVRS-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA DADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M3 | 1.32
AR-25-GVRS-09 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPR VIAJERA DE ACERO 8" X 4" 15.00 KG/M, INCLUYE: CARRETE DESLIZANTE, SOLDADURA Y ACCESORIOS DE INSTALACION,EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 3.6
AR-25-GVRS-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA IPR RIEL ACERO DE 10" X 4" 17.90 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 10.6
AR-25-GVRS-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE IPR DE 10" X 4" 17.9 KG/M, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 16.4
AR-25-GVRS-12 | ANGULO DE 2" PARA CONTRAVENTEO DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 18.12
AR-25-GVRS-13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR AMARILLO; APLICADA SOBRE COLUMNAS, TRABES, MENSULAS O CUALQUIER TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL, A DOS MANOS. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 55.71
AR-25-GVRS-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO 5/8" DE 0.45 X 0.55 M PARA UNION DE COLUMNA Y BASE DE CONCRETO CON 4 ORIFICIOS PARA ANCLAS ROSCADAS.,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AR-25-GVRS-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADAS DE 5/8" TIPO L AHOGADAS PARA UNIR PLACA CON BASE DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 12.48
AR-25-GVRS-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE ACERO DE IPR 10" X 4"X 17.90 KG/M (0.20 X 0.30 M) PARA SOPORTE DE VIGA RIEL .,INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AR-25-GVRS-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE MANUAL CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, MARCA CM, MODELO:CM 3302 | PZA | 1
AR-25-GVRS-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO DE 1,500 KG, 7 METROS DE CADENA TROPICALIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y POSTERIOR USO PARA IZAJE DE CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS. | PZA | 1
I-8 | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA
I-8.1 | CIMENTACION
AR-25-CCV-01 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 16.49
AR-25-CCV-02 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 16.49
AR-25-CCV-03 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 0.61
AR-25-CCV-04 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.80 X 0.20 M DE SECCION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS. DE 1/2" Ø @ 17 CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DE 1/2" Ø @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15.1
AR-25-CCV-05 | CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO HUECO 15 x 20 x 40 CM. ZARPEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.06
AR-25-CCV-06 | CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 20 X 15 CM DE SECCION A BASE DE CONCRET HIDRAULICO F´c= 150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS DE No. 3 Ø Y ESTRIBOS DEL No. 2 Ø @ 15 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, OCHAVOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15.1
I-8.2 | ALBAÑILERIA
AR-25-CCV-07 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11.66
AR-25-CCV-08 | PISO FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.75
AR-25-CCV-09 | CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS N° 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | ML | 22.56
AR-25-CCV-10 | MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25.24
AR-25-CCV-11 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 15 CM, ARMADO CON 4 VRS N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS N° 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 15.1
AR-25-CCV-12 | LOSA DE AZOTEA SOLIDA DE 15 CM, DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE PARRILLA CON VARS DEL N°3 (3/8") Ø @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON BASTONES DEL N° 4 (1/2") Ø @ 20 CM; CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,CIMBRABA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 16.49
AR-25-CCV-13 | PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN INCLUYE: RESANE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, SELLADO DE TODAS LAS VISTAS PARA EVITAR HUMEDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.3
AR-25-CCV-14 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'´C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8.05
I-8.3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AR-25-CCV-15 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM, MEDIDA INTERIOR EN BANQUETA Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP I:4 INCLUYE: MEDIA CAÑA, ZARPEO Y AFINE INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, MARCO A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAPA DE CONCRETO DE 50 X 70 CM. A BASE DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2, ARMADO CON VAR DE 3/8" DE Ø, @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
AR-25-CCV-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 6" Ø, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 28
AR-25-CCV-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 6" DE Ø X 45°, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
AR-25-CCV-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 6" DE Ø X 90°, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
AR-25-CCV-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE 2" DE DIAMETRO, CON BRAZO Y CHAPETON, MARCA FOSET BASIC, MODELO R-400 O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-CCV-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MODELO MARATHON MARCA VITROMEX COLOR BLANCO COMPLETO, O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA. INCLUYE: CONTRA DE REJILLA, CESPOL CROMADO, VÁLVULA DE CONTROL, ALIMENTADOR FLEXIBLE Y PRUEBAS. | PZA | 1
AR-25-CCV-21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO VITROMEX MODELO MARATHON COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD COMPLETO, CON LLAVE DE PASO, ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA, HERRAJES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
AR-25-CCV-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2" DE Ø, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CM, FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8
AR-25-CCV-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 2" DE Ø X 90°, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 8
AR-25-CCV-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" X 1" DE Ø, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
AR-25-CCV-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1" Ø, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-CCV-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ''ROTOPLAST'' REFORZADO (TRICAPA) CON CAPACIDAD DE 600 LTS; INCLUYE: VALVULA DE PVC CON EMPAQUE ANTIFUGAS, FLOTADOR HERMETICO DE PLASTICO REFORZADO, MULTICONECTOR DE PLASTICO REFORZADO, JARRO DE AIRE CON CAPUCHON PROTECTOR, REDUCCION DE 1 1/2'', 1 1/4'' Y 3/4'', CINTA TEFLON DE 3/4'', ACARREOS, ESTIBA, IZAJE, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | PZA | 1
I-8.4 | ACABADOS
AR-25-CCV-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, MEDIDAS 1.00 M ANCHO X 2.00 M ALTO, INCLUYE: CERRADURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AR-25-CCV-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA DE 0.80X 0.80 MTS. INCLUYE: VIDRO DE 3 MM. DE ESPESOR, CANCELERIA, PROTECCIONES DE HERRERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
AR-25-CCV-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑO DE 0.60 M LARGO X 0.20 M ALTO. DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2 PULG. INCLUYE: VIDRO DE 3 MM. DE ESPESOR, CANCELERIA, PROTECCIONES DE HERRERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
AR-25-CCV-30 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES. | PZA | 5
AR-25-CCV-31 | APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AR-25-CCV-32 | SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AR-25-CCV-33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS DE CERÁMICA MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO , COLOCACIÓN, PREPARACIÓN EN MURO PARA SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
AR-25-CCV-34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6.03
AR-25-CCV-35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE EN BAÑO, DE 20X20 CM COLOR GRIS, MARCA VITROMEX MODELO MALIBU AD O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CRES Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.73
AR-25-CCV-36 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 16.49
AR-25-CCV-37 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO EN CASETA, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 65.63
AR-25-CCV-38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA, TECNOLOGIA TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-CCV-39 | PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALV. P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
I-9 | REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)
I-9.1 | PRELIMINARES
AR-25-CCM-01 | DEMOLICIÓN DE BASE DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.96
AR-25-CCM-02 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.35
AR-25-CCM-03 | DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 20X20CM. INCLUYE: LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.38
AR-25-CCM-04 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON DIMENSIONES: 15X20X40 CMS., INCLUYE: LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.98
AR-25-CCM-05 | DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 20X20CM. INCLUYE: LIMPIEZA, MANIOBRAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4.4
I-9.2 | ALBAÑILERIA
AR-25-CCM-06 | CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, ANCLADA A LOSA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.42
AR-25-CCM-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 2.65 MTS DE LARGO x 0.42 MTS. DE ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-CCM-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, PARA UNA SECCION TOTAL DE 1.25 MTS DE LARGO x 0.42 MTS. DE ANCHO, CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/8" X 1 1/8" X 1 1/4" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
I-9.3 | ACABADOS
AR-25-CCM-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE CUPRUM DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 DE ALTURA, FABRICADA CON UN MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y CON TRES SECCIONES DE CRISTAL CLARO DE 3MM DE 23 X 110 CM DE ALTO, INCLUYE: HERRAJES, BISAGRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-CCM-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA V-01 A DOS HOJAS DE 1.20 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, TELA MOSQUITERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
AR-25-CCM-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PARA VENTANA DE ALUMINIO DE 1.20 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO. INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
AR-25-CCM-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO CUPRUM DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 DE ALTURA. INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AR-25-CCM-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 11.61
AR-25-CCM-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE AZULEJO A UNA ALTURA DE 8.00CM, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15.8
AR-25-CCM-15 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 24.73
AR-25-CCM-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 138.82
AR-25-CCM-17 | SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-CCM-18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES. | PZA | 1
AR-25-CCM-19 | APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-CCM-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA, TECNOLOGIA TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-CCM-21 | PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AR-25-CCM-22 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRA EN LA ELIMINACION DE TODO EL POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 15.23
I-10 | REHABILITACION DEL CENTRO DE GENERACION
I-10.1 | ACABADOS
AR-25-RCG-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER VL-01, FABRICADA CON PERFILES METÁLICOS DE 2.20 M x 1.50 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACION DE AIRE; INCLUYE: RANURADOS Y RESANES, TELA MOSQUITERA METÁLICA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AR-25-RCG-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA TIPO LOUVER VL-02, FABRICADA CON PERFILES METÁLICOS DE 1.00 M x 1.50 M CON ABERTURAS PARA CIRCULACION DE AIRE; INCLUYE: RANURADOS Y RESANES, TELA MOSQUITERA METÁLICA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AR-25-RCG-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 10.61
AR-25-RCG-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2 P., 3 H., 15 A., 125 V., COLOR MARFIL, CAT. 5262-I, ARROW HART O LEVITON. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES. | PZA | 1
AR-25-RCG-05 | APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4'' CON GUIA 6.00 M, CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-RCG-06 | SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.20 CM. INCLUYE. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AR-25-RCG-07 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LOSA, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 25.21
AR-25-RCG-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 95.13
AR-25-RCG-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD, DE 1 TONELADA, TECNOLOGIA TURBO COOL, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-RCG-10 | PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA MOTOR PARA CORTINA ENRROLLABLE DE SERVICIO DE 4.36M X 2.70M DE ALTURA, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE UNA CAJA DE REGISTRO DE FIERRO GALVANIZADO DE 15.24X15.24 CMS., 2 CODOS DE 90° X 1" DE DIAMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERÍA CONDUIT DE 1" DE DIAMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO X 10 CMS DE LONGITUD, GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AR-25-RCG-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CORTINA ENROLLABLE DE SERVICIO (EXISTENTE) DE 4.36 M. X 2.70 DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-RCG-12 | PREPARACIÓN PARA PASO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIÁMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 1.50ML DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO P.D. DE 1" DIÁMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIÁMETRO X 10 CMS DE LONG.,GUÍA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AR-25-RCG-13 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, CONSISTIRÁ EN LA ELIMINACIÓN DE TODO EL POLVO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 15.97
I-11 | BASES PARA TANQUE DE DIESEL
AR-25-BTD-01 | DEMOLICION DE BASE PARA DIESEL EXISTENTE DE 1.95 X 1.30 X 1.00 M., A BASE DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: MATERIAL, CARGA MECANICA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 2.54
AR-25-BTD-02 | CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10, 6/6, INCLUYE: CIMBRA DESCIMBRA, CONFORMACION DEL TERRENO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 3.52
AR-25-BTD-03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL PTR DE 2'' X 2'' CAL. 10, INCLUYE: FLETE, CORTES, SOLDADURA, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 33.88
AR-25-BTD-04 | SUMINISTRO E INSTALACION SOLERA DE 5/16" X 4", INCLUYE: FLETE, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 29.36
AR-25-BTD-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL REDONDO LISO DE 1/2", PARA CONTRAVENTEO; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 3.98
AR-25-BTD-06 | MURO DE PERIMETRAL DE BLOCK HUECO (SARDINEL) DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN CON UNA ALTURA DE 40 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.04
AR-25-BTD-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM RP-6 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, INCLUYE: SANDBLASTEO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.73
AR-25-BTD-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO CATALIZADO ALTOS SOLIDOS, GUARDQUIM EPOXI RA-26 O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, A 3 MANOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14.22
AR-25-BTD-09 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA DIESEL DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS., ELABORADO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6
I-12 | BASES Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR
AR-25-BRT-01 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO SIMPLE F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.47
AR-25-BRT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIBRADO DE F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 8.8
AR-25-BRT-03 | CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (ZAPATA, LOSA, TRABES, MUROS) CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 21.65
AR-25-BRT-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" Ø EN ESTRUCTURA (ZAPATA, TRABE, MUROS, LOSAS), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1564.59
AR-25-BRT-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRIBOS #3 @ 15CM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 10.25
AR-25-BRT-06 | CASTILLO DE CONCRETO ARMADO (K-1) F'c = 150 KG/CM2, DE 20 X 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION A CUALQUIER ALTURA. | ML | 4
AR-25-BRT-07 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 11.26
AR-25-BRT-08 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2.12
AR-25-BRT-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 35.03
AR-25-BRT-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA POLIMERICA PARA BANQUETA TIPO 84 - B PARA CFE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-BRT-11 | CONSTRUCCION DE GABINETE DE CONTROL A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 12.62
AR-25-BRT-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LOUVER MARCA DOORLOCK O SIMILAR A DOS HOJAS, MEDIDAS 1.55 M X 1.95 M X 44 MM, CON REJILLA LOUVER, ABATIBLE HACIA AFUERA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-13 | BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS
AR-25-BPA-01 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 156.12
AR-25-BPA-02 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 285.38
AR-25-BPA-03 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.08
AR-25-BPA-04 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE 120 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 9 VS DE #3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA #4 Ø @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 105.95
AR-25-BPA-05 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE 60 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 2 VS. DE #3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA #4 Ø @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5.56
AR-25-BPA-06 | MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 98.87
AR-25-BPA-07 | DALA DE CIMENTACION (DC-1) DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 116.33
AR-25-BPA-08 | DALA DE CIMENTACION (DC-2) DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, ARMADA CON 6 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 116.33
AR-25-BPA-09 | CASTILLO DE 15 X 15 CM (K-1) DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VS #3 , ESTRIBOS #2 @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA, DESECHOS PRODUCTOS DE ESTA ACTIVIDAD HASTA EL TIRADERO OFICIAL MUNICIPAL MAS CERCANO AL SITIO DE TRABAJO. | ML | 163.4
AR-25-BPA-10 | MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 288.76
AR-25-BPA-11 | CERRAMIENTO DE CONCRETO (CE-1) F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 126.18
AR-25-BPA-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EUROREJA DE 2.55M X2.00M PANEL ELECTROSOLDADA GALVANIZADO DE ALAMBRE CAL 9 CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIDA COLOR NEGRO, INCLUYE: MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AR-25-BPA-13 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 682.33
AR-25-BPA-14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 1364.66
AR-25-BPA-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON FABRICADO EN HERRERIA DE 4.00 MTS DE ANCHO POR 2.00 DE ALTO, EN DOS HOJAS ABATIBLES, INCLUYE: PASADOR , PICAPORTE,PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-BPA-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE SERPENTINA GALVANIZADA MODELO ARPON DE 45 CM DE DIAMETRO EN BARDA PERIMETRAL, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 116.33
AR-25-BPA-17 | COLUMNA DE CONCRETO (C-1) F'C = 250 KG/CM2, DE 30 X 30 CM, ARMADA CON 8 VRS N°. 5 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 6
AR-25-BPA-18 | PEDESTAL DE CONCRETO (P-1) F'C = 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM, ARMADA CON 8 VRS N°. 5 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 2.5
AR-25-BPA-19 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO (Z-1) F'C= 200 KG/CM2 DE 1.50 X 1.50 M, X 0.20 M, DE ESPESOR, ARMADA CON VRS #4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AR-25-BPA-20 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 211.5
AR-25-BPA-21 | TRABE DE LIGA (TL-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 X 40 CM, ARMADA CON 6 VRS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 4.3
AR-25-BPA-22 | CONTRAFUERTE EN BARDA (CF-1), DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 (HECHO EN OBRA) LONG. 4.45 MTS Y SECCION EN BASE DE 0.25 X 0.40 (INCLUYE ANCLAJES EN ZAPATA DE CIMENTACION) A 0.25 x 0.25 MTS EN LA CORONA, ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA LATERAL APARENTE, CHAFLAN EN SUS ARISTAS DE 1/4", ELABORACION, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. | PZA | 3
I-14 | EQUIPO DE BOMBEO
AR-25-EQB-01 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 3171.181 HT 3- 454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V (YSER), 3- 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 RPM, DESCARGA 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 42.55 L/S, CARGA 25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, CONSUMO ENERGETICO 397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO 11-1/4" SOBRE FONDO DEL CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA DE LA BOMBA HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B TIPO "N ADAPTATIVO", FLECHA ACERO INOXIDABLE, AISI 431 SELLO MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO ASTM GR65. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: 1 - RELEVADOR MINICAS II (24V AC/DC) 2 - CODO DESCARGA DN100, BRIDA ANSI 3 - KIT TORNILLOS PARA CODO DESCARGA (4X M16) 4 - SOPORTE SUPERIOR BARRA (2", SS316) INCL. TORNILLERÍA 5 - CADENA CORTA (SS316) Y CUERDA NYLON 6 - OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 5
AR-25-EQB-02 | INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NP 3171.181 HT 3- 454, POTENCIA NOMINAL 18.6 KW/25HP 460/230 V (YSER), 3- 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180º C), VELOCIDAD 1740 RPM, DESCARGA 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® 10M, GASTO 42.55 L/S, CARGA 25.2 M, EFICIENCIA HIDRAULICA 73.3%, NPSHR 5.35 M, CONSUMO ENERGETICO 397 KWH/US MG, NIVEL MINIMO DE BOMBEO 11-1/4" SOBRE FONDO DEL CARCAMO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, CARCASA DE LA BOMBA HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR INATASCABLE HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B TIPO "N ADAPTATIVO", FLECHA ACERO INOXIDABLE, AISI 431 SELLO MECÁNICO: IN; OUT:WCCR/WCCR CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL ESTATOR (140 °C) SENSOR DE FUGAS EN CÁMARA DE INSPECCIÓN (FLS 10) CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO, ACERO ASTM GR65. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: 1 - RELEVADOR MINICAS II (24V AC/DC) 2 - CODO DESCARGA DN100, BRIDA ANSI 3 - KIT TORNILLOS PARA CODO DESCARGA (4X M16) 4 - SOPORTE SUPERIOR BARRA (2", SS316) INCL. TORNILLERÍA 5 - CADENA CORTA (SS316) Y CUERDA NYLON 6 - OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA INCLUYE ADEMAS: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 5
AR-25-EQB-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE 2 Ø, DE 12.5 M DE LONGITUD C/U. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO | 5
AR-25-EQB-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA TROPICALIZADA 5/8" PARA IZAJE DE BOMBAS CON 15.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: GRILLETE EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 5
AR-25-EQB-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" DE ANCHO, POR 30 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN FORMA DE OMHEGA, FIJADA AL PISO DE OPERACIÓN CON 4 TORNILLOS DEL MISMO MATERIAL, PARA SOPORTE DE CADENA TROPICALIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.. | PZA | 5
I-15 | FONTANERIA
AR-25-FON-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A MURO PARA 5 COLUMNAS 6"Ø (EN BASE A DIBUJO ESQUEMATICO) DE DESCARGA COMPUESTO POR: • 2 PLACA DE ACERO INOX. DE 10"X10" CON ESPESOR DE ½” FIJADA A MURO CON 4 ANCLAS DE 1”X6”, SOLDADA A UN PTR DE 4¨X4¨ DE ½” DE ESPESOR DE 20 CM DE LARGO (VERIFICAR MEDIDA EN CAMPO) • PTR DE 5 M DE LARGO DE 4"X4" DE ½” DE ESPESOR DE ACERO INOX. • SOLERA DE 2 ½” X ½” ABRAZANDO A COLUMNA DE DESCARGA FIJADA A CON TORNILLOS DE 1”X6” A PTR DE 4"X4” DE 1/2" DE ESPESOR INCLUYENDO DEMOLICION DE CONCRETO PARA FIJAR A MURO CON ANCLAS DE 1"X6", EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | BASE | 2
AR-25-FON-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION CONCENTRICA DE 6"Ø A 8"Ø ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD BRIDADAS 150 PSI. INCLUYE TORNILLERIA TUERCA Y ARANDELA EN ACERO INOXIDABBLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-03 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD DE 2.6M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20
AR-25-FON-04 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 203.2MM (8") ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI CON LONGUITUD DE 2.3M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
AR-25-FON-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 203.2MM (8") DE DIAMETRO RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-304 CEDULA STANDARD, BRIDAS 150 PSI, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EMPAQUE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
AR-25-FON-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 50.8 MM (2"Ø). PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE 50.8 MM (2"Ø. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
AR-25-FON-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD 50.8 MM (2"Ø)EN ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STD BRIDA 150 PSI, CON LONGUITUD DE 20CM PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD DE A.I. DE 203.2 MM (8"Ø) A.I. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.I. C-STD 8"Ø, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8") EN ACERO INOXIDABLE T304 CEDULA STANDARD, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.52M. DE LONGITUD. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE LONGITUD UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 203.2MM (8") EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
AR-25-FON-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 8" Ø, CLASE ANSI 125, MOD 205 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITÓN. PARA AGUAS RESIDUALES . INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM, BRIDA DE I50 PSI CON 50 CM DE LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 152.4MM (6") INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 6"Ø, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA A DOS CAPAS EN COLOR GRIS CLARO (COMEX GRIS 314) CON UN ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, SU REUBICACIÓN EN TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-FON-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 203.2MM (8") DE HIERRO DÚCTIL, VASTAGO FIJO,SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD.PARA AGUA RESIDUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
I-16 | MULTIPLE
AR-25-MUL-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762MM (30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL OTRO, DE 7 M DE LONGITUD, 5 DISPAROS, 3 A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM DE 1.05 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, 2 A 30° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 203.2MM (8") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 8.17MM DE 1.05 M DE LONGITUD CON BRIDA DE 150 PSI, TODAS CONTANDO CON UNA PLACA DE REFUERZO DE 10 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO GRIS CLARO 914 MARCA COMEX, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-MUL-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 355.6MM (14") Ø, INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS RESIDUALES. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 14"Ø,, SU REUBICACIÓN EN TREN DE DESCARGA Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-MUL-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA RESIDUAL 200 CWP MARCA RUD DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AR-25-MUL-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 101.6 MM (4"Ø).. PARA INSTALARCE EN EXTREMIDAD DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AR-25-MUL-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD 101.6 MM (4"Ø). EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 BRIDA 150 PSI, CON LONGUITUD DE 20CM PARA INSTALARSE EN EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 762MM (30") A.C. INCLUYE HERRAMIENTA, CORTE EN TUBO A.C. C-40, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-MUL-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 355.6MM (14") Ø, (11.12 MM DE ESPESOR) INCLUYE: BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR., EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AR-25-MUL-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762MM (30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) DE 3.90M DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-MUL-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762MM (30") Ø, (17.4 MM DE ESPESOR) DE 2M DE LONGITUD BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
I-17 | RETORNO
AR-25-RET-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B DE 762 MM (30") Ø A 304.2 MM (12") Ø, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AR-25-RET-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B DE 304.2 MM (12") Ø A 152.4 MM (6") Ø, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AR-25-RET-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE 152.4 MM (6") Ø EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 CON ESPESOR DE 7.11 MM, BRIDA DE I50 PSI CON 35 CM DE LONGUITUD. BRIDAS 150 PSI. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO AL CARBON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-RET-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE COMPUERTA DE DE 152.4 MM (6") Ø DE HIERRO DUCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE, MARCA RUD. O SIMILAR EN CALIDAD, BRIDADA DE FO.FO. (FIERRO FUNDIDO). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AR-25-RET-05 | SUMINISTRO, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN Y CONTRE GOLPE DE ARIETE DE DE 152.4 MM (6") Ø DE DIÁMETRO. MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA TRABAJAR A UNA PRESIÓN DE 2.5KG/CM2 CON RANGO DE AJUSTE DE 1.0 A 4.0 KG/CM². INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-RET-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 152.4 MM (6") Ø (7.11 MM DE ESPESOR) Ø BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI,EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-RET-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE DE 101.6 MM (4") Ø (6.01 MM DE ESPESOR) DE 1M. DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI,EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-18 | SUBESTACION ELECTRICA
AR-25-SBE-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCION DE 225 KVA DE CAPACIDAD, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD PARA INSTALARSE EN PARRILLA ENTRE POSTES DE S.E. 13,200 / 480-277 VOLTS, CON CERTIFICACIÓN ANCE PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE DE 45ºC A 100 MSNM. INCLUYE: FLETES , SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-SBE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN CON DIMENSIONES 1.20 X 0.90 X 0.38 M DOS PUERTAS NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
AR-25-SBE-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE SOCKET MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, PARA MEDICIÓN DE 13 TERMINALES, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
AR-25-SBE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MARCO F SCHNEIDER OSIMILAR EN CALIDAD PRINCIPAL 3 X 350 A, NEMA 3R. MODELO: LH36350 65KA @ 480 V. INCLUYE: ZAPATAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN GABINETE NEMA 3R CON PROTECCION DE LLUVIA. | PZA | 1
AR-25-SBE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE #2/0 AWG, PARA ALIMENTACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DESDE EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE 225 KVA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | ML | 200
AR-25-SBE-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #4 PARA BAJADA A SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 30
AR-25-SBE-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA CEDULA 40 DE 88.9MM (3 1/2") DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. | PZA | 3
AR-25-SBE-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA CEDULA 40 DE 88.9MM (3 1/2") DE DIAMETRO. | PZA | 2
AR-25-SBE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA DE 88.9MM (3 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: FLETE, ACARREO, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2
AR-25-SBE-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA SECA GALVANIZADA Y COPLE DE 88.9MM (3 1/2") INCLUYE:EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-SBE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 DE ACUERDO A NORMA DE CFE, INCLUYE: GRUA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
AR-25-SBE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-09-750 DE ACUERDO A NORMA DE CFE, INCLUYE: GRUA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
AR-25-SBE-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA METALICA PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE 225KVA ENTRE POSTES. INCLUYE: ABRAZADERAS HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-SBE-14 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 20
AR-25-SBE-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PAD DE 4" DE DIAMETRO A 90°, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
AR-25-SBE-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 15KV. INTALADOS EN POSICION HORIZONTAL. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
AR-25-SBE-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS COMPLETO 15KV. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
AR-25-SBE-18 | SUMINISTRO E INTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 20 AMP, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 6
AR-25-SBE-19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T DE ACERO GALVANIZADO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
AR-25-SBE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 15KV (COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN). INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESION TIPO "L" O "T" CON ESTRIBO DE COBRE: INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN . | PZA | 3
AR-25-SBE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO TIPO PERICO PARA LÍNEA VIVA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-23 | SUMINSTRO E INTALACIÓN DE VARILLA PROTECTORA PERFORADA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO INCLUYE: ARANDELA DE PRESION Y PLANA, TUERCA, MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
AR-25-SBE-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO ESTRIBO (Y) (ACSR 1/0- 1/0 SEMIDURO) INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-26 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 30
AR-25-SBE-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 DE PULGADA DE ANCHO, ARMADO CON MAQUINA FLEJADORA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 6
AR-25-SBE-28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4
AR-25-SBE-29 | SUMINSTRO E INTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO ALFILER PARA 13.2 KV INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-30 | SUMINISTRA E INSTALACION PARA PUNTA PARA-RAYOS, VARILLA DE COBRE 3/4"Ø INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
AR-25-SBE-31 | PAGO A CFE POR CARGO DE OBRA ESPECIFICA: EXTENSIÓN DE 50 MTS DE LINEA PRIMARIA 3 FASES -4HILOS ACSR 1/0. | PZA | 1
AR-25-SBE-32 | PAGO A CFE POR CARGO DE CONTRATACIÓN, EN BASE A LA CARGA CONTRATADA. (SE REQUIERE LA CONTRATACION DE 225KVA, DONDE 200KVA SON EXCENTOS DE COBRO) | KVA | 25
AR-25-SBE-33 | DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). INCLUYE: TODA LA INFORMACION INHERENTE AL CONCEPTO QUE SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, CALCULO DEL CORTO CIRCUITO, COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRAS. | DIC | 1
AR-25-SBE-34 | PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS DE SUB EST. | LIB | 1
AR-25-SBE-35 | ELEBORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACIÓN Y PLANOS DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE. | PZA | 1
AR-25-SBE-36 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE HORQUILLA Y GUARDACABO O CLEMA DE REMATE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMARRE DE ALAMBRE DE ALUMINIO 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
AR-25-SBE-38 | DESINSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9.0 METROS Y SU TRASLADO A LUGAR DE CONFINAMIENTO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION | PZA | 1
I-19 | EQUIPO ELECTRICO Y SISTEMA DE FUERZA
AR-25-EEF-01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL FLYGT PARA 5 BOMBAS DE 25 HP, ARRANQUE CON SOFTSTAR (ARRANQUE SUAVE) AUTOMATIZADO POR PLC Y SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, PROTECCION POR PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 HZ, TRIFASICO + NEUTRO 31A MAXIMO POR BOMBA, INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE MINICAS II DE 24 V. INCLUYE: GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
AR-25-EEF-02 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL FLYGT PARA 5 BOMBAS DE 25 HP, ARRANQUE CON SOFTSTAR (ARRANQUE SUAVE) AUTOMATIZADO POR PLC Y SENSOR DE NIVEL ANALOGICO, PROTECCION POR PERAS DE NIVEL (BAJO NIVEL Y SOBRE NIVEL) 460 VOLTS, 60 HZ, TRIFASICO + NEUTRO 31A MAXIMO POR BOMBA, INCLUYE BASE PARA MONTAJE DE MINICAS II DE 24 V. INCLUYE: GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-EEF-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MARCO F DE 3 X 350 AMP, 480VCA,3F, 60HZ, CON ZAPATAS, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 35 KA MODELO LH36350 SCHNEIDER O SIMILAR EN GABINETE NEMA 1. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
AR-25-EEF-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE CON TECNOLOGIA ELECTROMECANICA DE CARBONES TIPO RODAMIENTO, MARCA INDUSTRIONIC O SIMILAR EN CALIDAD, MODELO AVR-13200, CAPACIDAD: 225 KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL 277/480 V, RANGO DE REGULACION DE ENTRADA +25/-25% CON SALIDA DE +/1.5 %.INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-EEF-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X350 A, 8 CIRCUITOS MODELO: LA400M181B SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE:INTERRUPTOR I-LINE DE 3 X 200 AMP 480,3F,35KA DE CAP. INTERRUPTIVA MODELO JGA36200 . INTERRUPTOR I-LINE DE 3 X 40 AMP 480VCA,3F, 35KA, MODELO:HGA36040. 2 INTERRUPTORES I-LINE DE 3X50 AMP480,3F,35KA CAP. INTERRUPTIVA MODELO HGA36050, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-EEF-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES 37.5 KVAR, 480V, 3F, 60 HZ, CON ITM. 2 PASOS. MODELO FHR480-37.5/3/60 CON FILTRO DE ARMONICAS/RECHAZO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-EEF-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 40 AMP,480VCA,60HZ, CON ZAPATAS. EN GABINETE NEMA 1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, CONEXIONES,PRUEBAS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | PZA | 1
AR-25-EEF-08 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, DE 30 KVA, 480/220-127 VOLTS, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, GABINETE NEMA 1, INCLUYE: EQUIPO MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-EEF-09 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 80 AMP,480VCA,60HZ, CON ZAPATAS. EN GABINETE NEMA 1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL,CONEXIONES,PRUEBAS,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | PZA | 1
AR-25-EEF-10 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION PARA 30 POLOS ENSAMBLADO CON ZAPATAS PRINCIPALES, 100 AMP, MODELO: NQ304L100, 3F,4HILOS, 220/127VCA. INCLUYE:EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN PARED. | PZA | 2
AR-25-EEF-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE #3/0. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | ML | 60
AR-25-EEF-12 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #4 PARA SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 15
AR-25-EEF-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE 8 AWG, PARA ALIMENTACION DE MOTORES. INCLUYE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 550
AR-25-EEF-14 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 100
AR-25-EEF-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE DE COBRE THHW-LS A 90°C, CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 40
AR-25-EEF-16 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL #6. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 15
AR-25-EEF-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/4 DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 35
AR-25-EEF-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/ 2" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
AR-25-EEF-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
AR-25-EEF-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
AR-25-EEF-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE SERVICIO PESADO DE 3 1/2" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 METROS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
AR-25-EEF-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AR-25-EEF-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AR-25-EEF-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AR-25-EEF-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AR-25-EEF-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC DE SERVICIO PESADO DE 3 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
AR-25-EEF-27 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CON TAPA 84A FIERRO FUNDIDO EN BASE A LA NORMA NORMA CFE. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-EEF-28 | SUMINISTRO, INSTALACION DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE PARA INTERCONEXION DE CABLES PROCEDENTES DE BOMBA CON LOS PROCEDENTES DEL CCM. CON DIMENSIONES DE 40CM DE ALTO X 30 DE ANCHO X 20 DE FONDO, MEDIDAS EN CENTIMETROS, SOPORTADOS EN DADO DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 1 M SOBRE EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, INCLUYE TABLILLAS DIN DE ACUERDO A DIAMETROS DE CONDUCTO, A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
I-20 | PLANTA DE EMERGENCIA
AR-25-PEM-01 | SUMINISTRO DE PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 150KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 CON MOTOR PERKINS INCLUYE: • CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 150KW/235A • MOTOR PERKINS, MODELO 1106D-E70TAG3 • GENERADOR LEROY SOMER • ITM A PIE DE GENERADOR 250A • TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 350A. •TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATIN DE LA PLANTA ELECTRICA 500LTS DE LA PLANTA PARA 11HRS DE OPERACION CONTINUA . • TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 500LTS P/11 HRS DE OP´N AL 100% DE SU CARGA • SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE • ACUMULADOR(ES) 12VCD • JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR • JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE • SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. • ENTREGA LIBRE A BORDO DEL CAMIÓN EN REYNOSA, TAMPS. INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-PEM-02 | INSTALACION, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA DIESEL MARCA GENERAC DE 150KW NOMINALES EN EMERGENCIA A 480/277VCA, 3F-4H, OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MODELO PLY150 CON MOTOR PERKINS INCLUYE: • CAPACIDAD NOMINAL EN EMERGENCIA: 150KW/235A • MOTOR PERKINS, MODELO 1106D-E70TAG3 • GENERADOR LEROY SOMER • ITM A PIE DE GENERADOR 250A • TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, CONTROL AMF-25 PARA ARRANQUE, PARO, PROTECCIONES DEL MOTOR Y CONTROL DE TRANSFERENCIA, UBT TIPO INTERRUPTOR DOBLE TIRO 350A. •TANQUE DIESEL INTEGRADO A PATIN DE LA PLANTA ELECTRICA 500LTS DE LA PLANTA PARA 11HRS DE OPERACION CONTINUA . • TANQUE DIESEL HORIZONTAL AUTOSOPORTADO DE 500LTS P/11 HRS DE OP´N AL 100% DE SU CARGA • SILENCIADOR Y TUBO FLEXIBLE PARA EL ESCAPE • ACUMULADOR(ES) 12VCD • JUEGO DE CABLES PARA ACUMULADOR • JUEGO DE VIBRO-AISLADORES DE RESORTE • SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA. • ENTREGA LIBRE A BORDO DEL CAMIÓN EN REYNOSA, TAMPS. INCLUYE:GRUA, SEGUROS, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AR-25-PEM-03 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN DE PRESENCIA DE ENERGÍA DE CFE (VERDE) O EMERGENCIA (ROJA). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSALACION. | PZA | 1
AR-25-PEM-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 RESISTENCIAS CALEFACTORAS:1 P/GENERADOR Y 1 P/TABLERO TRANSFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-PEM-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE ZAPATAS MEC´S P/CONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA HASTA CALIBRE 250KCM EN TABL TRANSFER Y EN INTERRUPTOR DE GENERADOR (1 CABLE X FASE + 1 CABLE P/NEUTRO Y 1 CABLE P/TIERRA).INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-21 | SISTEMA DE TIERRAS
AR-25-STI-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8"Ø. CON 3.05M DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 18
AR-25-STI-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE COBRE DE 5/8"Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 18
AR-25-STI-03 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTESFUERA DE LA OBRA. | PZA | 18
AR-25-STI-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO BCC-4 PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. NCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
AR-25-STI-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNDY WELD TIPO BCC-2 DERIVACION EN "T" PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. NCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15
AR-25-STI-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2/0, PARA INTERCONEXION DE VARILLAS EN TODOS LOS REGISTROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 140
AR-25-STI-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, PARA INTERCONEXION DE VARILLAS CON EQUIPOS Y GABINETES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
AR-25-STI-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8
I-22 | SISTEMA DE PARRAYOS
AR-25-SPA-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS CON DELTA POR EL SISTEMA COMPUESTO; PUNTA PARARRAYOS PREVECTRON 3S40 MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD, CON GRADO DE PROTECCION 60M. ELECTRODO TG-100K, FILTRO LCR, INTENSIFICADOR INTERFASE, CABLE CONDUCTOR C-40 DE BAJADA 28 HILOS CLASE 2, 58MM(2), ESPECIFICACION UL96A+UL LISTED IP32, 3 REHILETE DE COBRE PARA TIERRA C585, MASTIL INOXIDABLE CON AISLADOR DE 5 M, DESCONECTADOR DE TIERRA C303X MARCA ANPASA O SIMILAR EN CALIDAD. ACCESORIOS COMO CONECTORES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TUBERIAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS. BASE DE ACERO AL CARBON PARA INSTALACION Y SOPORTE DE MASTIL DE 30CM X 30CM Y 1/4 DE ESPESOR Y FOSA DE 50X50 X80 CM PARA ALOJAR REHILETE DELTA CON 3 REHILETES. | SIS | 1 |  |  |  | 4.14
AR-25-SPA-02 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADODE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENAY/O GRAVA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 3
AR-25-SPA-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"Ø, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIALES, MANO NDE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 9
AR-25-SPA-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø. CON 3M DE LONGITUD. PARA SISTEMA DE TIERRA DE POSTE DE SUBESTACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
AR-25-SPA-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 35
AR-25-SPA-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG PARA BAJADA DE PARARRAYOS AL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 10
I-23 | ALUMBRADO EXTERIOR
AR-25-AEX-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED DE 180 W, MODELO G9 MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO 26,100 lm, COLOR BLANCO FRIO, 220 VCA, SIN FOTOCELDA. INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN POSTE DE CONCRETO. | PZA | 8
AR-25-AEX-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 METROS PARA SOPORTAR LÁMPARA SUBURBANA DE 180 W. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 8
AR-25-AEX-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE REFLECTOR DE 200 W (LED) 220V PARA INSTALAR EN TECHUMBRE AREA DE BOMBEO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 2
AR-25-AEX-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA DE C.F.E, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 8
AR-25-AEX-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO POLIMERICO DE 60X60X60. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
AR-25-AEX-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTACTOR DE 220 V, 30 AMP, 2P 1T, MARCA TORK O SIMILAR. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AR-25-AEX-07 | SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #10 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 600
AR-25-AEX-08 | SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #6 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 23
AR-25-AEX-09 | SUMINISTRACION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, THHW-LS, 90°C, CALIBRE #8 AWG , 90°C. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 20
AR-25-AEX-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #12 INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 300
AR-25-AEX-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #10. INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 7
AR-25-AEX-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 INCLUYE: EQUIPO , HERRAMINETA Y MANO DE OBRA CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 8
AR-25-AEX-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1 1/2 "Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 3 |  |  |  | 9.25
AR-25-AEX-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 9.25
AR-25-AEX-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 38 |  |  |  | 4.14
AR-25-AEX-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 10 |  |  |  | 0.83
AR-25-AEX-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 2.28
AR-25-AEX-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1/2"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN. | PZA | 33 |  |  |  | 0.62
AR-25-AEX-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C, CALIBRE #12. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 200 |  |  |  | 1
I-24 | INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO DE GENERACION
AR-25-IEG-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE 2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. | PZA | 6
AR-25-IEG-02 | SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO Y APAGADOR MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 3
AR-25-IEG-03 | SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 3
AR-25-IEG-04 | SALIDA PARA CONTACTO 220 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 1
AR-25-IEG-05 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 10
AR-25-IEG-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE 1X60W LUZ BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 5
AR-25-IEG-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO DE 2X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
I-25 | INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO DE CONTROL (CCM)
AR-25-IEC-01 | SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO Y APAGADOR MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 4
AR-25-IEC-02 | SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 3
AR-25-IEC-03 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 11
AR-25-IEC-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE 1X60W LUZ BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 5
AR-25-IEC-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED DE EMERGENCIA DE ACERO DE 2X60W, 24VCD. INCLUYE: CONVERTIDOR DE 127VCA/24VCD, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
AR-25-IEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA TIPO MINISPLIT 220V, MARCA MIRAGE X-PLUS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA. | PZA | 1
AR-25-IEC-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE 2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. | PZA | 6
I-26 | CASETA DE VIGILANCIA Y BAÑO
AR-25-CVB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 TONELADA TIPO MINISPLIT 220V, MARCA MIRAGE X-PLUS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA. | PZA | 1
AR-25-CVB-02 | SALIDA PARA APAGADOR, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO Y APAGADOR MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2
AR-25-CVB-03 | SALIDA PARA CONTACTO 127 V, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A,CONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP, TAPA Y MARCO, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2
AR-25-CVB-04 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERÍA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THHW-LS, 90° CONDUMEX O SIMILAR, CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 6
AR-25-CVB-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS CIRCULAR LED DE 1X60W LUZ BLANCA, SOBREPUESTA EN GABINETE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MICELANEOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 5
AR-25-CVB-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE 2X 38 W-127VCA TIPO LED EN GABINETE NEMA 1 DE SOBREPONER. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN EL TECHO DEL CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AR-25-CVB-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARLANTE PARA ESTABLECER SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN AMBOS SENTIDOS ENTRE OPERADOR DESDE EL CUARTO DE CONTROL Y PORTON PRINCIPAL. INCLUYE: 2 BOCINAS TIPO INTERPERIE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
AR-25-CVB-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO 220-127, 125 AMP 12 ESPACIOS, 3 FASES, 4HILOS, CON ZAPATAS PRINCIPALES EN GABINETE NEMA 1 PARA SOBRE PONER MODELO QO312L125G. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
I-27 | SISTEMA DE CONTROL DE OLORES
AR-25-SCO-01 | SUMINISTRO DE UN SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE OLORES MEDIANTE EQUIPO BIOLAVADOR (BIOFILTRO) ECOVERDE EGB-6.2. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE UNA ESTRUCTURA CILINDRICA DE "FRP" (PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1828 MM DE DIAMETRO X 3000 MM DE ALTURA APROX, ANTICORROSIVO CON RESINA DE POLIESTER E ISOFTALMICA Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV, DE COLOR GRIS ESTANDAR, UN CARTUCHO DE MEDIO INERTE DE POLIPROPILENO CANALIZADO EN BLOQUE (5.5M3), UN GABINETE ESTANDAR DE CONTROL, UN DUCTO CON VALVULA MARIPOSA, 2 MANGAS FLEXIBLES, UN EXTRACTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
AR-25-SCO-02 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA PARA LA ELIMINACION DEL H2S Y CONTROL DE OLORES MEDIANTE EQUIPO BIOLAVADOR (BIOFILTRO) ECOVERDE EGB-6.2. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE UNA ESTRUCTURA CILINDRICA DE "FRP" (PLASTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1828 MM DE DIAMETRO X 3000 MM DE ALTURA APROX, ANTICORROSIVO CON RESINA DE POLIESTER E ISOFTALMICA Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV, DE COLOR GRIS ESTANDAR, UN CARTUCHO DE MEDIO INERTE DE POLIPROPILENO CANALIZADO EN BLOQUE (5.5M3), UN GABINETE ESTANDAR DE CONTROL, UN DUCTO CON VALVULA MARIPOSA, 2 MANGAS FLEXIBLES, UN EXTRACTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-SCO-03 | TRAZO Y NIVELASION DE AREA DE TRABAJO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 25
AR-25-SCO-04 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 1.84
AR-25-SCO-05 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.84
AR-25-SCO-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTRIBOS DEL #2, INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | KG | 55.92
AR-25-SCO-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 250 KG/CM2, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO | M3 | 1.84
AR-25-SCO-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR PARA CUBRIR LOSA SUPERIOR DE CARCAMO Y LOSA SUPERIOR DE RETENCION DE SOLIDOS Y EVITAR QUE EL EXTRACTOR DEL BIOLAVADOR DE H2S ABSORBA AIRE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 40
AR-25-SCO-09 | ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/4" X 4.61 KG/ML, PARA APOYO DE PLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 " DE PERALTE.( VER PLANO) INCLUYE DESINSTALACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | KG | 377.2
AR-25-SCO-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #10, 75° C, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | MTS. | 100
AR-25-SCO-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWN CALIBRE #8, 75° C, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | MTS. | 100
AR-25-SCO-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #14, 75° C., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 50
AR-25-SCO-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 25.4 MM (1" Ø)., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | TRMO | 17
AR-25-SCO-14 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 AMP., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AR-25-SCO-15 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 AMP, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AR-25-SCO-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO EN PVC CEDULA 40,, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 10
AR-25-SCO-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQILLA BRIDADA TIPO DUCTO DE FIBRA DE VIDRIO Y CONTRABRIDA DE 8 PULADAS PARA CONECTAR TUBERIA DE 8 PULGADAS EN LA SALIDA DEL CARCAMO SOBRE LA PLACA DE FIBRA DE VIDRIO, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
AR-25-SCO-18 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR PARA INSTALARSE ENTRE BIOLAVADOR Y LOSA, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 18
AR-25-SCO-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | TMO | 6
AR-25-SCO-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | TMO | 3
AR-25-SCO-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | TMO | 2
AR-25-SCO-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
AR-25-SCO-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 8 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
AR-25-SCO-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
AR-25-SCO-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 10 PULGADAS Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AR-25-SCO-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 10" X 8" Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AR-25-SCO-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 10" X 6" Ø DE PVC CEDULA 40, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AR-25-SCO-28 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" ROMPEDORA NEUMATICA EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M3 | 6.54
I-28 | TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION
I-28.1 | TABLERO DE TELEMETRIA Y SUS ELEMENTOS INTERNOS
AR-25-TTT-01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, INTEGRADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 1600MM DE FRENTE X 600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO INFERIOR 100MM Y TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON AJUSTE DE FONDO. INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. ADHERIR PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA DEL TABLERO CON LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA DISTINTA A LO SOLICITADO; INCLUYE CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO; DENTRO DEL GABINETE MENCIONADO, CONSIDERAR LA DISTRIBUCIÓN, ALAMBRADO, CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA DE LOS MATERIALES SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES, SEGÚN LA LÓGICA DEL CCM Y DE LA FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE CONJUNTO DE LA ESTACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-02 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE AUTOMATIZACIÓN, INTEGRADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA RITTAL 2,200MM ALTO X 1600MM DE FRENTE X 600MM FONDO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, ZÓCALO INFERIOR 100MM Y TAPAS LATERALES. PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CON AJUSTE DE FONDO. INCLUYE UN MÍNIMO DE 6 REJILLAS DE VENTILACIÓN CON FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN ¼” DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. ADHERIR PLACA TIPO LAMICOID EN LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA DEL TABLERO CON LEYENDA "TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN", MEDIDAS: 12" DE FRENTE X 4" ALTO, FONDO EN COLOR NEGRO, LETRAS MAYÚSCULAS EN COLOR BLANCO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE CUALQUIER ETIQUETA DISTINTA A LO SOLICITADO; INCLUYE CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN; DENTRO DEL GABINETE MENCIONADO, CONSIDERAR LA DISTRIBUCIÓN, ALAMBRADO, CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA DE LOS MATERIALES SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES, SEGÚN LA LÓGICA DEL CCM Y DE LA FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE CONJUNTO DE LA ESTACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO PLCNEXT CONTROL PARA EL MANDO DIRECTO DE E/S AXIOLINE F, CON 2 INTERFACES ETHERNET, COMPLETO CON CONECTOR DE CONEXIÓN Y MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXC F 2152, NÚMERO DE PARTE 2404267 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MEMORIA DE PROGRAMA Y CONFIGURACIÓN PARA GUARDAR LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN Y OTROS ARCHIVOS EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL PLC, ENCHUFABLE, 2 GBYTE, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY, NÚMERO DE PARTE 1043501 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO AXIOLINE F, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES: 16, 24 VDC, TÉCNICA DE CONEXIÓN: 4 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F DI16/4 2F, NÚMERO DE PARTE 2688022 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 3
AR-25-TTT-06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO AXIOLINE F, MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES: 16, 24 V DC, 500 MA, TÉCNICA DE CONEXIÓN: 3 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F DO8/2 2a 1H, NÚMERO DE PARTE 2688381 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 4
AR-25-TTT-07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULO AXIOLINE F, MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 MA ... 20 MA, 4 MA... 20 MA, -20 MA ... 20 MA, TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN: 2 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F AI8 1F, NÚMERO DE PARTE 2688064 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-08 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AXIOLINE F, MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS: 8, 0 V ... 5 V, - 5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 MA ... 20 MA, 4 MA ...20 MA, -20 MA ... 20 MA, TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN: 2 CONDUCTORES, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F AO8 1F, NÚMERO DE PARTE 2688080 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-09 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AXIOLINE F, MÓDULO DE COMUNICACIÓN, INTERFAZ: RS-232, RS-485, RS-422, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN EL BUS LOCAL: 100 MBIT/S, ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP20, INCLUIDO MÓDULO DE ZÓCALO DE BUS Y CONECTORES AXIOLINE F, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO AXL F RS UNI 1H, NÚMERO DE PARTE 2688666 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRIL SIMÉTRICO PERFORADO, SEGÚN EN 60715, ACERO GALVANIZADO, PASIVADO DE CAPA GRUESA, PERFIL ESTÁNDAR, COLOR PLATA, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO NS 35/ 7,5 PERF 2,000MM, NÚMERO DE PARTE 0801733 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 4
AR-25-TTT-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA CABLEADO, MONTAJE EN ARMARIOS DE CONTROL, GRIS CLARO, SIN HALÓGENOS, FORMADO POR PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ANCHO: 60 MM, ALTURA: 60 MM, LONGITUD: 2,000 MM, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO CD-HF 60X60, NÚMERO DE PARTE 3240353 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 8
AR-25-TTT-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE PASO, TENSIÓN NOMINAL: 800 V, CORRIENTE NOMINAL: 32 A, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN POR RESORTE, 1ER PISO, SECCIÓN DE DIMENSIONAMIENTO: 4 MM2, SECCIÓN: 0,08 MM2 - 6 MM2, CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: GRIS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO ST 4, NÚMERO DE PARTE 3031364 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 110
AR-25-TTT-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA FINAL, LONGITUD: 55,9 MM, ANCHURA: 2,2 MM, ALTURA: 29 MM, COLOR: GRIS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO 7 D-ST 4, NÚMERO DE PARTE 3030420 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 11
AR-25-TTT-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE PASO, TENSIÓN NOMINAL: 800 V, CORRIENTE NOMINAL: 32 A, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN POR RESORTE, 1ER PISO, SECCIÓN DE DIMENSIONAMIENTO: 4 MM2, SECCIÓN: 0,08 MM2 - 6 MM2, CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: AZUL, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO ST 4 BU, NÚMERO DE PARTE 3031377 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 20
AR-25-TTT-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE ENCHUFABLE, PASO: 6,2 MM, LONGITUD: 23 MM, ANCHURA: 60,3 MM, NÚMERO DE POLOS: 10, COLOR: ROJO, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FBS 10-6, NÚMERO DE PARTE 3030271 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 10
AR-25-TTT-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE ENCHUFABLE, PASO: 6,2 MM, COLOR: AZUL, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FBS 10-6 BU, NÚMERO DE PARTE 3032198 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 5
AR-25-TTT-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE PARA FUSIBLE CON PALANCA, COLOR NEGRO, PARA CARTUCHOS FUSIBLE G DE 5 X 20 MM, CON LED PARA 24 VAC/DC, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PT 4-HESILED 24 (5X20), NÚMERO DE PARTE 3211903 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 11
AR-25-TTT-18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORNE DE TIERRA PARA CARRIL, NÚMERO DE CONEXIONES: 2, TIPO DE CONEXIÓN: CONEXIÓN PUSH-IN, 1ER PISO, SECCIÓN: 0,2 MM² - 6 MM², CLASE DE MONTAJE: NS 35/7,5, NS 35/15, COLOR: AMARILLO-VERDE, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PT 4-PE, NÚMERO DE PARTE 3211766 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 15
AR-25-TTT-19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH, CAT6, PRECONFECCIONADO, 1,0 M, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL CAT6 PATCH 1,0, NÚMERO DE PARTE 2891385 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PATCH, CAT6, PRECONFECCIONADO, 5,0 M, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL CAT6 PATCH 5,0, NÚMERO DE PARTE 2891783 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 3
AR-25-TTT-21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES ENCHUFABLE SEGÚN EL TIPO 2/CLASE II, PARA REDES DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE MONOFÁSICAS CON N Y PE SEPARADOS (SISTEMA DE 3 CONDUCTORES: L1, N, PE), CON CONTACTO DE INDICACIÓN REMOTA, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO VAL-SEC-T2-1S-175-FM, NÚMERO DE PARTE 2905348 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-22 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUINT POWER CONMUTADA EN PRIMARIO CON CURVA CARACTERÍSTICA DE SALIDA SELECCIONABLE, TECNOLOGÍA SFB (SELECTIVE FUSE BREAKING) E INTERFAZ NFC, ENTRADA: 100-240 VCA, SALIDA: 24 V DC / 20 A, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO QUINT4- PS/1AC/24DC/20, NÚMERO DE PARTE 2904602 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-23 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI QUINT CON IQ TECHNOLOGY, POSIBILIDAD DE MONTAJE SOBRE CARRIL, ENTRADA: 24 V DC, SALIDA: 24 V DC / 20 A, CORRIENTE DE CARGA: 5 A, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO QUINT4-UPS/24DC/24DC/2, NÚMERO DE PARTE 2907071 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUMULADOR DE ENERGÍA, AGM DE PLOMO, TECNOLOGÍA VRLA, 24 V DC, 7,2 AH, CAMBIO DE BATERÍA SIN HERRAMIENTA, DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN AUTOMÁTICAS CON QUINT UPS-IQ, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO UPS- BAT/VRLA/24DC/7.2AH, NÚMERO DE PARTE 2320319 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-25 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SWITCH ETHERNET GRADO INDUSTRIAL, ESTRECHO, OCHO PUERTOS RJ45 CON 10/100/1000 MBIT/S EN TODOS LOS PUERTOS, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, FUNCIÓN AUTOCROSSING Y QOS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO FL SWITCH 1108N, NUMERO DE PARTE 1085243 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-26 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE RELÉ DE CONTROL PARA LA SUPERVISIÓN DE SECUENCIA DE FASES Y ASIMETRÍA EN TENSIONES TRIFÁSICAS CON 208...480 VAC/120...277 VAC, ASIMETRÍA CONFIGURABLE, 1 CONTACTO CONMUTADO, CON CONEXIÓN PUSH-IN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EMD-BL-PH-480-PT, NÚMERO DE PARTE 2903528 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-27 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MULTICANAL, CON LIMITACIÓN DE CORRIENTE ACTIVA PARA PROTEGER OCHO CONSUMIDORES EN 24 VDC EN CASO DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. CON ASISTENTE PARA CORRIENTE NOMINAL Y BLOQUEO ELECTRÓNICO DE LAS CORRIENTES NOMINALES AJUSTADAS. PARA LA INSTALACIÓN EN CARRILES DIN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R, NÚMERO DE PARTE 2905744 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-28 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, FORMADA POR PROTECCIÓN ENCHUFABLE Y ELEMENTO DE BASE, CON INDICACIÓN DE ESTADO INTEGRADA Y CUCHILLA SECCIONADORA PARA UN CIRCUITO DE SEÑAL DE 2 HILOS LIBRE DE POTENCIAL, P. EJ. BUCLE DE CORRIENTE 0(4) ...20 MA, APTO PARA HART, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO TTC-6P-1X2-M-24DC- PT-I, NÚMERO DE PARTE 2906750 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-29 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMA DE CORRIENTE, CARA ENCHUFABLE TIPO AB 15A, CONEXIÓN POR TORNILLO, PARA EE.UU. Y OTROS PAÍSES, CON INDICADOR LUMINOSO, GRIS, PARA EL MONTAJE SOBRE CARRIL EN LA INTERFAZ DE SERVICIO O MONTAJE DIRECTO, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EO- AB/UT/LED/15, NÚMERO DE PARTE 0804155 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 2
AR-25-TTT-30 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIFICADOR SEPARADOR DE ALIMENTACIÓN DE 3 VÍAS CON TÉCNICA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE. TRANSPARENCIA HART, SEÑAL DE ENTRADA 0(4)...20 MA, SEÑAL DE SALIDA 0(4)...20 MA. EL DISPOSITIVO PUEDE USARSE TANTO EN MODO DE SEPARADOR COMO EN MODO DE AMPLIFICADOR SEPARADOR DE ALIMENTACIÓN. TÉCNICA DE CONEXIÓN PUSH-IN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT, NÚMERO DE PARTE 2902015 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-31 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN CON TÉCNICA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE PARA APORTAR LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN AL CONECTOR DE BUS PARA CARRIL. SUPERVISIÓN DE LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN EN COMBINACIÓN CON EL MÓDULO DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS. TÉCNICA DE CONEXIÓN POR TORNILLO, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO MINI MCR-2-PTB, NÚMERO DE PARTE 2902066 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-32 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS CON TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN ENCHUFABLE PARA EVALUAR Y NOTIFICAR LOS ERRORES COLECTIVOS DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS Y PARA SUPERVISAR LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE ERRORES MEDIANTE UN CONTACTO NC. TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN PUSH-IN, CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO MINI MCR-2-FM-RC-PT, NÚMERO DE PARTE 2904508 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-33 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR DE CARRIL (TBUS), 5 POLOS, PARA PUENTEAR LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, ENCAJABLE EN EL CARRIL NS 35/... SEGÚN EN 60715, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY, NÚMERO DE PARTE 2695439 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-34 | SUMINISTRO DE PANEL TÁCTIL CON 39,12 CM / 15,4"-TFT-PANTALLA (ANALÓGICO- RESISTIVO (POLIÉSTER)), 1,280 X 800 PIXELES (WXGA), 65,536 COLORES, ARM® CORTEX®-A8, 800 MHZ, 2X USB HOST 2.0, 1X ETHERNET (10/100 MBITS/S), RJ45, WINDOWS® EMBEDDED COMPACT 7 Y SOFTWARE DE USUARIO: VISU+ / AX OPC SERVER. (SISTEMA BUS: SIN), MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO TP 3154W, NÚMERO DE PARTE 2402631 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
AR-25-TTT-35 | INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PANEL TÁCTIL CON 39,12 CM / 15,4"-TFT-PANTALLA (ANALÓGICO- RESISTIVO (POLIÉSTER)), 1,280 X 800 PIXELES (WXGA), 65,536 COLORES, ARM® CORTEX®-A8, 800 MHZ, 2X USB HOST 2.0, 1X ETHERNET (10/100 MBITS/S), RJ45, WINDOWS® EMBEDDED COMPACT 7 Y SOFTWARE DE USUARIO: VISU+ / AX OPC SERVER. (SISTEMA BUS: SIN), MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO TP 3154W, NÚMERO DE PARTE 2402631 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE MONTAJE, HMI, PARA INSTALACIÓN EN PLACA FRONTAL. EL JUEGO DE FIJACIÓN CONTIENE 8 CLIPS DE MONTAJE, 8 TORNILLOS DE ROSCA Y UNA LLAVE ALLEN, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO HMI SCB MOUNTING KIT 8, NÚMERO DE PARTE 2701387 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA LED PARA ARMARIO DE CONTROL, 24 V DC, TEMPERATURA DE COLOR 5000 K, LONGITUD 500 MM, GIRATORIA, CONMUTABLE EN SERIE, INCLUSIVE ACCESORIOS DE MONTAJE, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PLD E 400 W 500, NÚMERO DE PARTE 2702223 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 2
AR-25-TTT-38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE PARA EL MONTAJE ROSCADO DE LAS LUCES DEL ARMARIO DE CONTROL (PARTIDA ANTERIOR) PLD DE LA CLASE 400, INCLUIDOS TORNILLOS Y ARANDELAS, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO PLD E 400-ME SM, NÚMERO DE PARTE 2702313 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 2
AR-25-TTT-39 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE PARÁMETROS DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN CON CONEXIÓN ROGOWSKI DIRECTA E INTERFAZ MODBUS/TCP INTEGRADA, 690 V. MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EEM-MA771, NÚMERO DE PARTE 2908286 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 6
AR-25-TTT-40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA CARRIL DIN PARA MEDIDORES DE ENERGÍA DE LA SERIE EEM-MA771-X, MARCA PHOENIX CONTACT, MODELO EEM-MKT-DRA, NÚMERO DE PARTE 2902078 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 6
AR-25-TTT-41 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE 3 BOBINAS, TIPO ROGOWSKI, 300 MM LONG X 95 MMØ. ACA EN BARRAS COLECTORAS DE BUS PRINCIPAL Y CADA ARRANCADOR; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 6
AR-25-TTT-42 | SUMINISTRO DE KIT SENSOR DE NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-0AA111DA0, TRANSMISOR SITRANS LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO ECHOMAX XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, IP68 SENSOR; RANGO MÁXIMO; DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 3.5M SÓLIDOS; 0.35M, CONEXIÓN A PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP, INCLUYE GABINETE NEMA 40 CMS FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS FONDO, AL PIE DEL SENSOR CON CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE LAZO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE PLC PHOENIX CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
AR-25-TTT-43 | INSTALACIÓN, CONEXIONES, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE KIT SENSOR DE NIVEL PAQUETE SIEMENS. 7ML5050-0AA111DA0, TRANSMISOR SITRANS LUT400 7ML11152BD30, SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO ECHOMAX XPS-10, ENTRADA DE CABLE G ROSCA 1/2" NPT, IP68 SENSOR; RANGO MÁXIMO; DISTANCIA BLOQUEO AB 2"; 8M LÍQUIDOS/ 3.5M SÓLIDOS; 0.35M, CONEXIÓN A PROCESO RHF ROSCA ANSI 2" NPT, PP, INCLUYE GABINETE NEMA 40 CMS FRENTE(ANCHO) X 40 CMS ALTO X 20 CMS FONDO, AL PIE DEL SENSOR CON CLEMAS DE CONEXIÓN DE PASO, PRUEBAS DE LAZO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE PLC PHOENIX CONTACT EN TABLERO DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DIAGRAMAS, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TTT-44 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE, MANO DE OBRA, INTEGRACIÓN, MONTAJE, ALAMBRADO DE CONTROL Y FUERZA AL INTERIOR DEL GABINETE, MONTAJE DE ANTENAS Y MÁSTILES INCLUYENDO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASEGURAR SU CORRECTO DIRECCIONAMIENTO Y EFICIENTE COMUNICACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA BAJANTE DE LA ANTENA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL CABLE DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ANTENA Y EL RADIO EMISOR DE RF, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL AUTOMATIZADO A DISTANCIA POR TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WI-FI 5. DENTRO DE GABINETE ELÉCTRICO AUTOSOPORTADO DE MÍNIMO 800MM DE FRENTE X 600MM DE FONDO X 2,200MM DE ALTURA CONSIDERANDO PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RECEPTOR (RECEPTOR.- EQUIPO EXISTENTE INSTALADO Y OPERANDO CON LA LICENCIA RUNTIME EN OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN) MARCA PHOENIX CONTACT E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 1 FASE + NEUTRO 127 VCA, 30 AMP EN TABLERO DE SERVICIOS PROPIOS EXISTENTE, INCLUYENDO LA CANALIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL TABLERO DE TELEMETRÍA; EL INTEGRADOR DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN AX OPC SERVER PHOENIX CONTACT, PC WORKS PARA SOLUCIONES DE PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, SOFTWARE LICENCIA PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS VISU +. ESTAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y LAS PERIFÉRICAS QUE SE REQUIERAN, NO SERÁN PROPORCIONADAS POR EL ORGANISMO (COMAPA). NO SE INCLUYE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBIDO A QUE ES PARTE DEL DESARROLLO DEL INTEGRADOR; DEBERÁ INCLUIR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS EN AUTOCAD, ARCHIVO ELECTRÓNICO E IMPRESOS, CONSIDERAR CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA POR AL MENOS 1 SEMANA Y ENTREGAR MANUAL DE OPERACIÓN; SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA VIGENTE QUE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTÁ CERTIFICADA POR LA MARCA FABRICANTE EN LA LÍNEA DE AUTOMATIZACIÓN OFERTADA, REFIRIENDO LOS ALCANCES TÉCNICOS DE LA PRESENTE PARTIDA, ASÍ COMO LA COBERTURA DE SOPORTE, ESCALAMIENTO DE GARANTÍA, ESPECIFICANDO CONTACTO, TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, DIRECCIONES Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE. | PZA | 1
I-28.2 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA
AR-25-SCC-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA IP MINI BULLET, MARCA UNIVIEW, MODELO UNV IPC2122LE-ADF28KMC-WL ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 2MP LENTE FIJO DE 2.8 MM / 12VDC & POE / COLORHUNTER / RANURA MICRO SD / MICROFONO Y BOCINA EMBEBIDO / WDR 120DB / IP67 / 30M IR / ANALITICAS HUMAN BODY DETECTION / ULTRA265 / METALICA (SERIE EASY) INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 6
AR-25-SCC-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAMARA IP PTZ, MARCA UNIVIEW, MODELO UNV IPC6612SR-X25-VG ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 2MP 1920 1080@30fps / 25X ZOOM / 150MTS IR / ANALITICA INTEGRADA SIP / SPEED DOME EXTERIOR IP66 / LIGHTHUNTER / DC 12V, PoE AT / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO / ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA 2/1 / SOPORTA MICRO SD HASTA 256GB. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 2
AR-25-SCC-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SWITCH POE+ 10FAST/8POE MARCA UNIVIEW, MODELO UNV NSW2010-10T-POE-IN ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, MODO EXTEND 250MTS / 120W / NO ADMINISTRABLE / CARCASA METALICA. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-SCC-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE PARED MARCA ENSON, MODELO ENS-RKGB9U2 9UR ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PUERTA FRONTAL DE CRISTAL TEMPLADO CON CERRADURA DE SEGURIDAD RANURAS DE VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR PARA 2 VENTILADORES DE 11 CM 600X600X501MM. INCLUYE CONECTAR A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA LA ESTRUCTURA DEL ARMARIO, PLATINA Y SU PUERTA. SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS. UTILIZAR PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB. REJILLAS DE VENTILACION CON FILTRO DE POLIÉSTER IMPREGNADO EN 1/4" DE DENSIDAD DE SUSTRATO DE CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CALIDAD, MARCA POLYSORB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE O ZINC/ZAMAK, CON LLAVE DENTADA, ORIGINAL Y COPIA; DEBERÁ ENTREGAR DIAGRAMAS EN AUTOCAD, ARCHIVO ELECTRÓNICO E IMPRESOS, CONSIDERAR CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA POR AL MENOS 1 SEMANA Y ENTREGAR MANUAL DE OPERACIÓN; SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA VIGENTE QUE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTÁ CERTIFICADA POR LA MARCA FABRICANTE EN LA LÍNEA DE CCTV OFERTADA, REFIRIENDO LOS ALCANCES TÉCNICOS DE LA PRESENTE PARTIDA, ASÍ COMO LA COBERTURA DE SOPORTE, ESCALAMIENTO DE GARANTÍA, ESPECIFICANDO CONTACTO, TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, DIRECCIONES Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE., TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-SCC-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UPS MARCA CYBERPOWER, MODELO OR1500PFCRT2U ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 1500VA/1050W, 120VCA, ONDA SENOIDAL PURA/ LINEA INTERACTIVA TORRE/RACK 2U, 8 CONTACTOS CON RESPALDO-SURESION DE PICOS/ COMPATIBLE CON FUENTE ACTIVA/ PUERTOS RJ11/RJ45/SERIAL/ USB PARA ADMINISTRACION LOCAL. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
I-28.3 | TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE DATOS
AR-25-TIB-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 15 M ALTURA CON TRAMO STZ30 GALVANIZADO ELECTROLÍTICO, 5 STZ-30 TRAMO DE TORRE DE 30 CM. DE ANCHO DE CARA. CADA TRAMO DEBE CONTENER TORNILLERÍA PARA ARMADO. • 1 SCZ-30P COPETE DE TORRE DE 30 CM. CON OPRESOR PARA PARARRAYO. • 3 SJB-30 BRIDA PARA SUJECIÓN DE RETENIDA. • 1 SBA-30 BASE PARA TORRE DE 30 CM. • 1 SAB-30 ANCLA PARA BASE DE TORRE. • 3 SAP-02 ANCLA DE PISO PARA TORRE ARRIOSTRADA. • 18 CUELLO-14LS CUELLO PARA CABLE DE RETENIDA. • 54 NUDO-316MS ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16". • KIT DE RETENIDA. • KIT DE TIERRA FÍSICA MODELO TG45AB CON ELECTRODO MAGNETOACTIVO, CAPACIDAD: 45 AMP. • KIT DE PARARRAYO PARA TORRE O POSTE TIPO DIPOLO CORONA CON ELECTRODO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. INCLUYE ESTUDIO DE SUELO, HERRAJE TROPICALIZADO PARA ANCLAJE Y RETENIDA, ELABORACIÓN DE CIMENTACIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE (2.5 METROS DE PROFUNDIDAD) PARA TORRE DE HASTA 15 METROS DE ALTURA, CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, DE TORRE A CASETA, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE; RENTA DE MAQUINARIA PESADA (GRÚA, EXCAVADORA, COMPACTADORA). EQUIPOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TIB-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ANTENA SECTORIAL DE 19 DBI CON ANGULO DE APERTURA DE 120°, RANGO DE FRECUENCIA DE 5.17 - 5.825 GHZ. CÓDIGO DE PRODUCTO MTAS-5G-19D120, AMPLITUD DE RAYO 120 GRADOS (ACIMUT) 5 GRADOS (ELEVACIÓN), CONECTOR DOS RP-SMA, POLARIZACIÓN CRUZADA > 30 DB DIÁMETRO X PROFUNDIDAD 152 X 598 X 78 MM, RANGO DE FRECUENCIA 5,17 - 5,825 GHZ, RELACIÓN DE ADELANTE HACIA ATRÁS > 30 DB, MTBF APROXIMADAMENTE 100.000 HORAS A 25 ° C, POLARIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL AISLAMIENTO DE PUERTO A PUERTO > 40 DB MÍNIMO, VSWR 1,43 TÍPICOS, 1,8 MÁX., PESO 1270 G. INCLUYE CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, DE TORRE A CASETA, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
AR-25-TIB-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUSCRIPTOR DE 5GHZ 802.11 A/N/AC CON ANTENA INTEGRADA DE 25 DBI, HASTA 1000 MW CÓDIGO DE PRODUCTO RBDYNADISHG-5HACDR3, ARQUITECTURA MIPSBE CPU QCA9557, RECUENTO DE NÚCLEOS DE CPU 1, FRECUENCIA NOMINAL DE LA CPU 720 MHZ, DIMENSIONES Ø 404 MM, ALTURA 175 MM (SIN SOPORTE), LICENCIA DE ROUTEROS 3, SISTEMA OPERATIVO ROUTEROS, TAMAÑO DE RAM 128 MB, TAMAÑO DE ALMACENAMIENTO 16 MB, TIPO DE ALMACENAMIENTO FLASH, TEMPERATURA AMBIENTE PROBADA -40 ° C HASTA 70 ° C, MTBF APROXIMADAMENTE 200.000 HORAS A 25 ° C. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN. | PZA | 1
I-28.4 | CENTRAL DE ADMINISTRACION CCTV EN OFICINA DE TELEMETRÍA
AR-25-CTV-01 | SUMINISTRO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS UNV UNICORN GESTION DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, GRABACIÓN DE HASTA 256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 1
AR-25-CTV-02 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SERVIDOR DE GESTION MASIVA VMS UNV UNICORN GESTION DE HASTA 2000 CAMARAS UNV O 1000 DISPOSITIVOS, GRABACIÓN DE HASTA 256 CANALES (SERIE PRO). INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 1
AR-25-CTV-03 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED IPSAN UNV NI-VX1616-C ESPECIALMENTE PARA VIDEO VIGILANCIA, SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 16 BAHIAS DE ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 3 PUERTOS 10/100/1000 MBPS ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA GRABACION / 4GB RAM / SO WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO REQUIERE UNICORN. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. ENTREGAR EL SISTEMA, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 1
AR-25-CTV-04 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED IPSAN UNV NI-VX1616-C ESPECIALMENTE PARA VIDEO VIGILANCIA, SOPORTA ISCSI, ARREGLO DE DISCO JBOD Y RAID 0,1, 5, 6 / 16 BAHIAS DE ALMACENAMIENTO HASTA 18TB POR SLOT, 3 PUERTOS 10/100/1000 MBPS ETHERNET /320-CANALES O 640MBPS PARA GRABACION / 4GB RAM / SO WINDOWS Y LINUX, EL USO DE ESTE DISPOSITIVO REQUIERE UNICORN. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR EL SISTEMA, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 1
AR-25-CTV-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DISCO DURO DD 10TB SATA WD PURPLE PRO WD101PURP ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 24/7, OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA SATA III 6GB/S 7200RPM COMPATIBLE CON DVR Y NVR DE CUALQUIER MARCA. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CANALIZACIONES E INSTALACIONES DE TUBERÍA, REGISTROS(CON EMPAQUES/SELLOS DE NEOPRENO) Y CONECTORES DE 1 PULGADA, CÉD 80, SELLAR RANURAS Y BOQUILLAS DE LAS TUBERÍAS, UTILIZANDO PRODUCTO SELLADOR CORTAFUEGOS INTUMESCENTE, COLOR ROJO, MARCA 3M, CATÁLOGO FIRE BARRIER CP 25WB ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, PROTECCIONES AMBIENTALES Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN, DATOS, ETC, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 5
AR-25-CTV-06 | SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA XTREAM PC, MODELO CM-50107 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, GEFORCE RTX 2660, RYZEN 5 5500, SSD, 500 GB, 16 GB RAM, FUENTE 500 W 80 PLUS WHITE. INCLUYE JUEGO DE TECLADO, MOUSE Y MONITOR. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ENTREGAR LOS EQUIPOS, GARANTÍAS, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 5
AR-25-CTV-07 | SUMINISTRO DE ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO MARCA: SKF MODELO: TMST 3 O SIMILAR RANGO DE FREC. 30 HZ-15KHZ , TEMP. DE OPERACIÓN: -10 A +45 ºC (14 A 113 ºF). ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, GARANTÍAS MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. | PZA | 2
AR-25-CTV-08 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR TRIFÁSICO MARCA MECSACOE, MODELO RT-15000 ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, 15 KVA, 15000 WATTS, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: DESDE 190 V HASTA 250 V, VOLTAJE DE SALIDA: GRADO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL: 220/127 VOLTS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ESTE ALCANCE EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. CONSIDERAR ACCESORIOS, TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO 230, MARCA HP , MODELO: 3L1F0AA ó TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. ENTREGAR LOS EQUIPOS, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO. ENTREGAR EL EQUIPO, DIAGRAMAS, MANUALES Y CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA, CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
AR-25-CTV-09 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SERVICIO DIGITAL DE ALOJAMIENTO PARA BASE DE DATOS MARCA IONOS, MODELO PLAN EXPERT ó TECNICAMENTE EQUIVALENTE, SUSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE 5 AÑOS DE OPERACIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR EL CORREO ELECTRÓNICO, NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN UBICADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA. LUEGO, NOTIFICAR A ESTA MISMA DEPENDENCIA, LA CONFIRMACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. INCLUYE GARANTÍAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DIAGRAMAS, MANUALES, CAPACITACIÓN EN LA OFICINA DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN CONTRA SELLO Y FIRMA DE ACUSE DE RECIBO PARA LA LIBERACIÓN DE ESTE CONCEPTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ENTREGA Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS