## SIST CLORACION PP BENITO JUAREZ
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PÚBLICA: 57057002-044-2024 | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación del Sistema de Cloración en la Planta Potabilizadora Benito Juárez ubicada en la calle Ernesto Gómez Lira entre José María Morelos y Justo Sierra colonia Voluntad y Trabajo del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
I-1 | FONTANERIA PRECLORACION
SC-PP-BJ-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SHERWOOD PARA CILINDRO DE CLORO DE 1" (25.4 MM) A 3/4" (19.05 MM) DE DIAMETRO, IDEAL PARA EL MANEJO DE GAS Y ALTA PRESION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8
SC-PP-BJ-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION TIPO BUSHING DE 3/4" A 1/2" DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON CEDULA 80, IDEAL PARA EL MANEJO DE GAS Y ALTA PRESION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
SC-PP-BJ-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 1" A 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TEFLON, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1" (25.4 MM) DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON CEDULA 80, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
SC-PP-BJ-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA HECHA DE ACERO AL CARBON 3000 LIBRAS (3000 LBS), CEDULA 80 DE 1" DE DIAMETRO, IDEAL PARA EL MANEJO DE GAS Y ALTA PRESION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
SC-PP-BJ-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE CLORO MARCA, WALLACE & TIERNAL NPU28200, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE AMONIO DE 24.5 MM (1") DE DIAMETRO, TIPO BRIDA; IDEAL PARA LAS LINEAS DE CLORO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
SC-PP-BJ-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA JAMESBURY DE ACERO INOXIDABLE 9FB-3600-XTB, DE 1", NPT 2000-CWP / 475-WSP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE SELLO QUIMICO DE ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 76.2 MM (3") DE DIAMETRO CON ESCALA DE 0-160 PSI PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 24.5 MM (1") DE DIAMETRO PARA USO DE PRE Y POST-CLORACION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" DE DIAMETRO Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, TODOS LOS COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE 304, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON ROSCADO CEDULA 80 DE 3/4" DE DIAMETRO Y 3" DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO E OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 3.00 MTS DE LONGITUD, ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CLORADOR MARCA WALLACE & TIERNAL MODELO V2000 (GAS FEED SYSTEM), CON CAPACIDAD DE 3,000 LBS, O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA REGULADORA DE 3000 LBS, EYECTOR DE 2" DE DIAMETRO, ROTAMETRO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA DE ALTA PRESION TIPO BARNES MODELO IA2-15-2, VOLTAJE 220/440, HP 15, INCLUYE: ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA 15 HP, CON BOTONERA, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SC-PP-BJ-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE FUGAS DE GAS CLORO MODELO SLD-2-CL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HASTA 100 MTS DE CABLEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS