## tanque
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PÚBLICA: 57057002-045-2024 | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación del Sistema de Llenado y Alimentación a la Red de Tanque elevado localizado en la Planta Potabilizadora Benito Juárez ubicada en la calle Ernesto Gómez Lira entre José María Morelos y Justo Sierra colonia Voluntad y Trabajo del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO Y ALIMENTACIÓN A LA RED DE TANQUE ELEVADO LOCALIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
PPBJ-EQBO-001 | SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA GOULDS DE XYLEM MODELO 16RGLC DE 3 ETAPAS PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE A 275 LPS Y UNA CARGA DE 55 M CON UNA EFICIENCIA DE 83.5% Y UN NPSHR DE 29 PIES AMBOS EN SU PUNTO DE OPERACIÓN CON GRADO DE ACEPTACIÓN 1B DE ACUERDO AL ANSI/HI 14.6; LA CONSTRUCCIÓN DEL TAZÓN SERÁ EN FIERRO VACIADO CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PINTURA EPÓXICA, LOS IMPULSORES SERÁN EN ACERO INOXIDABLE 316 SUJETO POR BUJE CÓNICO DE ACERO AL CARBÓN, LOS BUJES DEL CUERPO DE TAZÓN SERÁN EN VESCONITE PARA ALARGAR EL TIEMPO DE VIDA POR PRESENCIA DE CLORO, LA SUCCIÓN SERÁ TIPO CAMPANA Y CONTARÁ CON COLADOR EN ACERO GALVANIZADO. LA COLUMNA SERÁ TIPO BRIDADA EN ACERO AL CARBÓN DE 14 PULGADAS CON FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-11/16 PULGADAS, LOS BUJES DE LA COLUMNA SERÁN EN MATERIAL VESCONITE. EL CABEZAL SERÁ DE HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE DESCARGA DE 14 PULGADAS CON BRIDA ANSI 150#, CON FLECHA MOTRIZ EN ACERO INOXIDABLE 416, SELLADO POR EMPAQUETADURA, CON CAJA DE ESTOPERO EN FIERRO VACIADO Y TORNILLERÍA DE CAJA DE ESTOPERO EN ACERO INOXIDABLE CON BUJE DE VESCONITE. SE INCLUYE PLACA SUB-BASE PARA FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y FUTUROS MANTENIMIENTOS. LA BOMBA SERÁ ACCIONADA POR MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MARCA US MOTORS TIPO RUSI MODELO HF20 DE 250HP, 4 POLOS, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, ENCLAUSTRAMIENTO WPI, ARMAZÓN H445TP, F.S. 1.15, AISLAMIENTO CLASE H, EFICIENCIA PREMIUM, EMPUJE DE 17,150 LIBRAS, PARA 40 °C AMBIENTE. O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, SEGURO, GARANTIAS, CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE DEL ENSAMBLE TOTAL POR EL, MANIOBRAS, EQUIPO, MAQUINARIA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 3
PPBJ-EQBO-002 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA GOULDS DE XYLEM MODELO 16RGLC DE 3 ETAPAS PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE A 275 LPS Y UNA CARGA DE 55 M CON UNA EFICIENCIA DE 83.5% Y UN NPSHR DE 29 PIES AMBOS EN SU PUNTO DE OPERACIÓN CON GRADO DE ACEPTACIÓN 1B DE ACUERDO AL ANSI/HI 14.6; LA CONSTRUCCIÓN DEL TAZÓN SERÁ EN FIERRO VACIADO CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PINTURA EPÓXICA, LOS IMPULSORES SERÁN EN ACERO INOXIDABLE 316 SUJETO POR BUJE CÓNICO DE ACERO AL CARBÓN, LOS BUJES DEL CUERPO DE TAZÓN SERÁN EN VESCONITE PARA ALARGAR EL TIEMPO DE VIDA POR PRESENCIA DE CLORO, LA SUCCIÓN SERÁ TIPO CAMPANA Y CONTARÁ CON COLADOR EN ACERO GALVANIZADO. LA COLUMNA SERÁ TIPO BRIDADA EN ACERO AL CARBÓN DE 14 PULGADAS CON FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-11/16 PULGADAS, LOS BUJES DE LA COLUMNA SERÁN EN MATERIAL VESCONITE. EL CABEZAL SERÁ DE HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE DESCARGA DE 14 PULGADAS CON BRIDA ANSI 150#, CON FLECHA MOTRIZ EN ACERO INOXIDABLE 416, SELLADO POR EMPAQUETADURA, CON CAJA DE ESTOPERO EN FIERRO VACIADO Y TORNILLERÍA DE CAJA DE ESTOPERO EN ACERO INOXIDABLE CON BUJE DE VESCONITE. SE INCLUYE PLACA SUB-BASE PARA FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y FUTUROS MANTENIMIENTOS. LA BOMBA SERÁ ACCIONADA POR MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MARCA US MOTORS TIPO RUSI MODELO HF20 DE 250HP, 4 POLOS, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, ENCLAUSTRAMIENTO WPI, ARMAZÓN H445TP, F.S. 1.15, AISLAMIENTO CLASE H, EFICIENCIA PREMIUM, EMPUJE DE 17,150 LIBRAS, PARA 40 °C AMBIENTE. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE DEL ENSAMBLE TOTAL POR EL, TORNILLERIA, CONEXIONES, MANIOBRAS, EQUIPO, MAQUINARIA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-EQBO-003 | DESINSTALACION Y TRANSLADO DE TREN DE BOMBAS INSTALADAS (COLUMNA DE DESCARGA, CABEZAL DE DESCARGA Y MOTOR) DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: GRUA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA PARA CORTE, MANO DE OBRA, SU TRANSLADO AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. | PZA | 3
I-2 | DESCARGA
PPBJ-DESC-001 | DESINSTALACION Y TRANSLADO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE (AMPLIACION DE ACERO, EXTREMIDADES DE ACERO, JUNTA DRESSER, VALVULA CHECK Y VALVULA MARIPOSA) DE 16" DE DIAMETRO, INCLUYE: GRUA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA PARA CORTE, MANO DE OBRA, SU TRANSLADO AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. | PZA | 3
PPBJ-DESC-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 355,6 MM (14") Ø A 406,4 MM (16") Ø, INCLUYE: BRIDAS SLIP ON 150 PSI, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-003 | SUMINISTRO, FABRICACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTREMIDAD DE 406.4 MM (16") DE DIAMETRO EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 0.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI, RECUBRIMIENTO EPOXICO, CORTES Y SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
PPBJ-DESC-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER PARA CONEXIÓN ACERO AL CARBON - ACERO AL CARBON DE 406,4 MM (16") Ø, ESTILO 80, INCLUYE: MATERIAL, EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS, TUERCAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-005 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MARCA RUD DE 3" Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, ASTM 126-B, CONEXIÓN BRIDADA, SOPORTA PRESIÓN DE 200 CWP FIG. AX O SIMILAR EN CALIDAD DE 76.2 MM (3") Ø PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 76,2 MM (3") Ø PARA V.A.E.A. INCLUYE: MATERIAL, NEOPRENOS, TORNILLERIA EN ACERO AL CARBÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-006 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO (COMPUERTA) DE 76.2 MM (3") Ø PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 76,2 MM (3") Ø PARA V.A.E.A., INCLUYE: MATERIAL, NEOPRENOS, TORNILLERIA EN ACERO AL CARBÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 76.2 MM (3") Ø (6.01 MM DE ESPESOR) DE 0.30 MTS, DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-008 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK RITE PRO 406,4 MM (16") Ø, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTO VITÓN, CLASE 125, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-DESC-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-30 T-169 DE 16"Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
PPBJ-DESC-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 406,4 MM (16") Ø (12,7 MM DE ESPESOR) DE 2.25 M. DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-DESC-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE Fo. Fo. DE 406.4 MM X 406.4 MM (16" X 16") Ø, CON PESO APROX DE 288 KG, INCLUYE: MATERIAL, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-DESC-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BRIDADO DE 45°, DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 406,4 MM (16") Ø, (12,7 MM DE ESPESOR). INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
I-3 | MULTIPLES Y LINEAS DE CONDUCCION
PPBJ-MYLC-001 | DESINSTALACION Y TRANSLADO DE TREN DE DESCARGA EXISTENTE (20 ML DE TUBERIA DE PVC ENTERRADA, TEE DE ACERO, VALVULAS DE COMPUERTA, 2 DE 20" Ø Y 1 DE 30"Ø) INCLUYE: GRUA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA PARA CORTE, MANO DE OBRA, SU TRANSLADO AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-002 | SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBON ASTM-53, GRADO B, CEDULA 40, DE 762 MM (30") DE DIAMETRO, 17.47 MM DE ESPESOR Y 6.44 MTS, DE LONGITUD, BRIDA 150 PSI EN UN EXTREMO Y BISELADO EN EL OTRO EXTREMO, CON 3 DISPAROS A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 406.4 MM (16") DE DIAMETRO, 12.7 MM DE ESPESOR, LONGITUD DE N1 Y N2 DE 1.47 M CON BRIDA 150 PSI Y LONGITUD DE N3 DE 1.33 M CON BRIDA DE 150 PSI (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO), CON PLACAS DE REFUERZO DE 0.10 M DE ANCHO Y ESPESOR DE 9.52 MM ( 3/8" Ø) EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: CORTES Y SOLDADURA, RECUBRIMIENTO EPOXICO, EQUIPO, MATERIAL, GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-003 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MARCA RUD DE 152,4 MM 6" Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, ASTM 126-B, CONEXIÓN, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, SOPORTA PRESIÓN DE 200 CWP FIG. AX O SIMILAR EN CALIDAD DE PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 762 MM (30") Ø, INCLUYE: MATERIAL, NEOPRENOS, TORNILLERIA EN ACERO AL CARBÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-004 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO (COMPUERTA) DE 152,4 MM (6") Ø, BRIDA SLIP-ON 150 PSI PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 152,4 MM (6") Ø PARA V.A.E.A., INCLUYE: MATERIAL, NEOPRENOS, TORNILLERIA EN ACERO AL CARBÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 152.4 MM (6") Ø (6.01 MM DE ESPESOR) DE 0.30 MTS, DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) CON BISEL PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPBJ-MYLC-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) DE 2.55 MTS, DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) DE 0.89 MTS, DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.47 MM DE ESPESOR) BISELADO EN UN EXTREMO PARA SOLDAR Y BRIDADO EN EL CONTRARIO . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 762 MM (30") Ø DE PVC HIDRAULICA SISTEMA METRICO CLASE 10. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPBJ-MYLC-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CLASE 10 CON COLPE DE 30" Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 18
PPBJ-MYLC-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE Fo. Fo. DE 762 MM X 762 MM (30" X 30") Ø, CON PESO APROX DE 1,185 KG, INCLUYE: MATERIAL, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY, S-36 T-390 DE 30" Ø, DOBLE BRIDA, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM. CON ACTUADOR ELECTRICO MARCA AUMA SA10.2/GS125.3/AC01.2 PARA SERVICIO ON-OFF VOLTAJE 220 TRIFÁSICO CON EXTENSION DE VÁSTAGO DE 1.5 – 2 M DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B, CED-40 DE 762 MM (30") Ø (17.46 MM DE ESPESOR) DE 0.45 MTS, DE LONGITUD (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO) PARA COMPENSAR DIFERENCIA DE LONGITUR DE VALVULAS EN DESCARGA A LA RED). INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MYLC-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY, S-30 T-119 DE 20" Ø, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VASTAGO 416, ASIENTO EPDM. OPERADA CON ACTUADOR ELECTRICO S-70 TAMAÑO 1816, 120V, SERVICIO ON-OFF, O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPBJ-MYLC-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 508 MM (20") Ø (15.08 MM DE ESPESOR) DE 0.35 MTS, DE LONGITUD (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO) PARA COMPENSAR DIFERENCIA DE LONGITUR DE VALVULAS EN LLENADO Y DESCARGA DE TANQUE). INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPBJ-MYLC-017 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS EN COLOR AZUL CIELO (COMEX AZUL CIELO 904) O SIMILAR, CON ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, PARA: CARRETES, EXTREMIDADES Y LINEAS DE CONDUCCION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 70
PPBJ-MYLC-018 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS EN COLOR ROJO (COMEX BERMELLÓN 902) O SIMILAR, CON ESPESOR DE 7 MILESIMAS POR CAPA, PARA:BRIDAS, VOLANTES DE VALVULAS Y COMPUERTAS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 15
I-4 | RETORNO
PPBJ-RETO-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B DE 762 MM (30") Ø A 304,8 MM (12") Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 304,8 MM (12") Ø(10,31 MM DE ESPESOR) DE 1.29 MTS, DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-003 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA DE COMPUERTA DE DE 304,8 MM (12") Ø DE HIERRO DUCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE, MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, BRIDADA DE Fo.Fo. (FIERRO FUNDIDO). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 304,8 MM (12") Ø(10,31 MM DE ESPESOR) DE 2.08 MTS, DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-005 | SUMINISTRO, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN Y CONTRE GOLPE DE ARIETE DE DE 304,8 MM (12") DE DIÁMETRO. MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA TRABAJAR A UNA PRESIÓN DE 5.5KG/CM². INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE DE 304,8 MM (12") (10,31 MM DE ESPESOR) DE 4.61 MTS, DE LONGITUD CON BRIDA EN UN EXTREMO Y BISELADO EN EL OTRO. INCLUYE: MATERIAL, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RETO-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 304,8 MM (12")(10,31 MM DE ESPESOR) Ø BRIDADO EN AMBOS ESTREMOS PARA SOLDAR, INCLUYE: MATERIAL, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CORTES, SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
PPBJ-RETO-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 304,8 MM (12") Ø (10,31 MM DE ESPESOR) DE 0.91 MTS, DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
PPBJ-RETO-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 304,8 MM (12") Ø (10,31 MM DE ESPESOR) DE 2.96 MTS, DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
I-5 | REDUCTOR PARA LINEA DE RED
PPBJ-RLR-001 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA AUTOMATICA REDUCTORA Y REGULADORA DE PRESION DE 406.6 MM (30"Ø), OPERANDO CON UN PILOTO HIDRAULICO, CUERPO EN FORMA DE "Y" MARCA VAMEX O SIMILAR. CUERPO Y TAPA: HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B DIAFFRAGMA: BUNA "N" CON TRAMA DE NYLON, ASTM D2000, VASTIGO: ACERO INOXIDABLE AISI 304, RESORTE: ACERO INOXIDABLE AISI 304, RECUBRIMIENTO: EPOXICO INTERIOR Y EXTERIOR FUNDIDO POR CALOR SEGUN FDA Y NFS-61. BRIDAS SEGUN ANSI/ASME B16.1 CLASE 125LBS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAHO DE 200 PS. 14.0KG/CM2. ENTRADA 5.5 KG/CM Y SALIDA 3.0 KG/CM INCLUYE: MATERIAL, GRUA, ACABADO CON PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-RLR-002 | CORTE Y BISELADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 14.28 A 19.05 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO DE OXICORTE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 4.79
PPBJ-RLR-003 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 14.28 A 19.05 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINA DE SOLDAR, ELECTRODOS, MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 4.79
I-6 | TORNILLERIA Y NEOPRENOS
PPBJ-TYN-001 | SUMINISTRO E INTALACION DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 762MM (30"Ø) UBICADAS EN MULTIPLE DE DESCARGA Y SUCCION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
PPBJ-TYN-002 | SUMINISTRO E INTALACION DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 508MM (20"Ø) UBICADAS EN MULTIPLE DE DESCARGA Y SUCCION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
PPBJ-TYN-003 | SUMINISTRO E INTALACION DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 406.4MM (16"Ø) UBICADAS EN MULTIPLE DE DESCARGA Y SUCCION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 20
PPBJ-TYN-004 | SUMINISTRO E INTALACION DE NEOPRENO PARA BRIDAS DE 304.8MM (12"Ø) UBICADAS EN MULTIPLE DE DESCARGA Y SUCCION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
PPBJ-TYN-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 762MM (30"Ø) CON MEDIDAS DE 1 1/4 X 6 1/2, INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 112
PPBJ-TYN-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 762MM (30"Ø) CON MEDIDAS DE 1 1/4" x 13", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 28
PPBJ-TYN-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 508MM (20"Ø) CON MEDIDAS DE 1 1/8" x 5", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
PPBJ-TYN-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 508MM (20"Ø) CON MEDIDAS DE 1 1/8" x 9 1/2", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
PPBJ-TYN-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406.4MM (16"Ø) CON MEDIDAS DE 1" x 4 1/2", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 96
PPBJ-TYN-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 406.4MM (16"Ø) CON MEDIDAS DE 1" x 8 1/2", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 112
PPBJ-TYN-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA EN ACERO AL CARBON PARA BRIDAS DE 304.8MM (12"Ø) CON MEDIDAS DE 7/8" x 4", INCLUYE: TUERCAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 60
I-7 | ELECTRICO
I-7.1 | MANTENIMIENTO A CCM
PPBJ-MCCM-001 | MANTENIMIENTO A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES COMPRENDIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ONE SHOT SIN REFACCIONES A CCM MODELO 6, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. LUGAR DE EJECUCIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS. ALCANCE: GABINETES — INSPECCIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DEL BUS PRINCIPAL Y DERIVADOS. — INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE INTERRUPTORES, RELEVADORES AUXILIARES, TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO --- INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE PUNTOS DE UNIÓN EN BUSES. PRINCIPALES Y DERIVADOS — INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CABLES DE FUERZA EN ACOMETIDA Y CARGAS. ARRANCADORES --- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA EXTEMA --- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTORES, RELÉ DE SOBRECARGA, INTERRUPTOR LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES. PRUEBAS DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN, SI APLICA. PRINCIPALES Y DERIVADOS — INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CABLES DE FUERZA EN ACOMETIDA Y CARGAS. ARRANCADORES --- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA EXTEMA --- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTORES, RELÉ DE SOBRECARGA, INTERRUPTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES. PRUEBAS DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN, SI APLICA. --- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE ALAMBRADO DEL CIRCULTO DE CONTROL --- PRUEBAS DE OPERACIÓN ELÉCTRICA (CIERRE-APERTURA) SIN CARGA.EQUIPO DE MEDICIÓN, SÍ APLICA — INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE MEDICIÓN (MEDIDOR, FUSIBLES, TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO.) --- INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES DEL ALAMBRADO DEL CIRCUITO DE MEDICIÓN. ENERGIZACIÓN DE EQUIPO, ELABORACIÓN DE REPORTES DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE REPORTE Y RECOMENDACIONES. AJUSTE PROTECCIONES ALCANCE: — INSPECCIÓN DEL RELEVADOR DE PROTECCIÓN (5). — CALIBRACIÓN DEL RELEVADOR DE PROTECCIÓN DEACUERDO CON EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, PROPORCIONADO POR EL CLIENTE. PRUEBAS DE OPERACIÓN. ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MCCM-002 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE KIT MED PM5110 TC 800/5 MARCA: SCHNEIDER, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFIACA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
PPBJ-MCCM-003 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUPRESOR DE SOBRETENSIONES MARCA: SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD, SPS PARA 1 CIRCUITO 480V CONEXION DELTA PARA 40 KA, 3 FASES, MODELO: SDSA3650, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN GABINETE DE CONTROL DEL CCM. | PZA | 6
I-8 | ALIMENTACION A BOMBAS
PPBJ-ABOM-001 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CALIBRE # 4/0 AWG (2/F). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 170
PPBJ-ABOM-002 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #3/0 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 35
PPBJ-ABOM-003 | DESINSTALACION DE TUBERIA CON CODOS, ANCLAS Y CONDULET DE 3 "Ø, INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL A EL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. | PZA | 3
PPBJ-ABOM-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 4"Ø (TRAMO 3 MTS), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 54
PPBJ-ABOM-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PVC PESADO DE 90° DE 4" Ø. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
I-9 | SISTEMA DE CONTROL DE VALVULA
PPBJ-SCV-001 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C CALIBRE # 10 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 380
PPBJ-SCV-002 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #12 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 175
PPBJ-SCV-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3/4"Ø (TRAMO 3M). INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 165
PPBJ-SCV-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 24
PPBJ-SCV-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSION NORMA CFE.-TN-RBTA-2 DIMENCIONES DE 1.0 MTO, DE LARGO X 0.66 MTS, DE ANCHO X 0.75 MTS, DE PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. | PZA | 5
I-10 | ATRAQUES
PPBJ-ATRA-001 | PERFORACIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS. | M3 | 0.15
PPBJ-ATRA-002 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 2.73
PPBJ-ATRA-003 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE CONCRETO HIDRAULICO, CON VARILLA DE REFUERZO No. 4, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KG | 571.34
PPBJ-ATRA-004 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO COMUN EN CIMENTACIONES, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.56
PPBJ-ATRA-005 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CMS, DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 3.05
PPBJ-ATRA-006 | CIMBRA APARENTE EN DADOS DE CONCRETO CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.35
PPBJ-ATRA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 4.4
PPBJ-ATRA-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO "L" CON VARILLA COLD ROLLED DE 5/8'' DE DIAMETRO, FORMADA POR UNA PATA DE ANCLAJE DE 15 CM Y UNA LONGITUD DE 60 CM. EN SU PARTE VERTICAL, INCLUYE ROSCADO DE 10 CM. EN SU PARTE SUPERIOR, RONDANAS DE PRESION, TUERCAS Y TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 36
PPBJ-ATRA-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON A-36, HASTA 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KG | 392.43
PPBJ-ATRA-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA EN FORMA DE OMEGA, DE 0.67 MTS, DE LONGITUD. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | KG | 22.8
PPBJ-ATRA-011 | RELLENO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 3.6
PPBJ-ATRA-012 | APLANADO Y AFINE DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 9.3
PPBJ-ATRA-013 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA EXTERIORES A DOS MANOS COLOR BLANCO, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: RESANES DE SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 9.3
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS