## VITROMURAL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PÚBLICA: 57057002-072-2024 | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación de obra Electromecanica y Obra Civil en la Obra de toma del Canal Anzalduas, en el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
COMPUERTAS Y MECANISMOS
PD-OT-ANZ-01 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN Y PRUEBAS DE SELLOS DE HULE NEOPRENO, TIPO SELLO MUSICAL DE COMPUERTA RADIAL NO. 5 Y 6, CON DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON PLANOS ANEXOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: LIMPIEZA, REVISIÓN DE LA COMPUERTA EN ZONA DE SELLOS DE HULE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN QUE RESULTEN NECESARIOS, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE SELLOS DE HULE NEOPRENO LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR, REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS SOLERAS DE ACERO PARA FIJACIÓN DE SELLOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS, INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DE LA TORNILLERÍA, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE SOLERAS Y ZONA ASIENTO DE SELLOS, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DIE 1-OP Y DIE 2-OP. PLANOS NO. 2405-C-611 Y 2405-C-7574 A | PIEZA | 2
PD-OT-ANZ-02 | REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO DE ACERO ESTRUCTURAL (PARTES FIJAS), DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO ESTRUCTURAL DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REVISIÓN, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO (PARTES FIJAS) DE LA COMPUERTA, QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS O INCOMPLETAS, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN; REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ANCLAS DAÑADAS O COMPLEMENTO DE ANCLAS, DEMOLICIÓN Y SEGUNDOS COLADOS DE CONCRETO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DIE 1-OP Y DIE 2-OP. PLANO NO. 2405-C-611. | PIEZA | 6
PD-OT-ANZ-03 | REHABILITACION DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO ESTRUCTURAL, DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REVISIÓN, REPARACIÓN DE PARTES DAÑADAS EN LA CUBIERTA, VIGAS CURVAS, LARGUEROS Y BRAZOS, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DAÑADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN TODA LA COMPUERTA, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DIE 1-OP Y DIE 2-OP, LOS TRABAJOS SERÁN DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS NO. 2405-C 611, TM-C-289. | PIEZA | 6
PD-OT-ANZ-04 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE CHUMACERAS CON BUJE DE BRONCE, DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO ESTRUCTURAL, DE A= 4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN PARA CADA UNA DE LAS 2 CHUMACERAS: REVISIÓN, LIMPIEZA CON PETRÓLEO A PRESIÓN, REPARACIÓN DE PARTES QUE SE ENCUENTREN CON ALGÚN DAÑO O CORROÍDAS EN SOPORTE, COLLARÍN, CHUMACERA, PERNOS DE ANCLAJE, ETC., SUSTITUCIÓN DE GRASERAS, TORNILLERÍA DAÑADA Y LUBRICACIÓN, PLANOS ANEXOS NO. TM-C-291, 2405-C-7574 A Y 2405-C-611 | PIEZA | 6
PD-OT-ANZ-05 | INSTALACIÓN Y RETIRO DE AGUJAS DE MADERA DE 10.16 CM. X 20.36 CM. X 213.36 CM. ( 4” X 8” X 7´) PARA OBTURACIÓN DE LAS COMPUERTAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA | 540
PD-OT-ANZ-06 | SUMINISTRO, COLOCACION Y RETIRO DE COSTALES RELLENOS DE ARENA Y/O TIERRA PARA FORMACION DE ATAGUIAS PROVISIONALES. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PIEZA | 600
GUIAS DE OBTURACION- AGUAS ARRIBA
PD-OT-ANZ-07 | REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA OBTURADORES DE MADERA, PARA INDEPENDIZAR AGUAS ARRIBA LA COMPUERTA RADIAL NO. 5 Y 6, DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REVISIÓN, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO PARA LOS OBTURADORES DE MADERA, QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS O INCOMPLETAS EN CADA UNO DE 2 VANOS (COMPUERTA NO. 5 Y 6), ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN; REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ANCLAS DAÑADAS O COMPLEMENTO DE ANCLAS, INCLUYENDO DEMOLICIÓN Y SEGUNDOS COLADOS DE CONCRETO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DIE 1-OP Y DIE 2-OP., PLANO DE REFERENCIA NO. 2405-C-618 | PIEZA | 2
PD-OT-ANZ-08 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA OBTURADORES DE MADERA, PARA INDEPENDIZAR AGUAS ARRIBA LA COMPUERTA RADIAL NO. 1, 2, 3 Y 4, DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REVISIÓN, REPARACIÓN DE ALGUNAS GUÍAS LATERALES Y ASIENTO DE LOS OBTURADORES DE MADERA, QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS EN CADA UNO DE 4 VANOS, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN; REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ALGUNAS ANCLAS DAÑADAS, INCLUYENDO DEMOLICIÓN Y SEGUNDOS COLADOS DE CONCRETO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DIE 1-OP Y DIE 2-OP. PLANO NO. PLANO DE REFERENCIA NO. 2405-C-618 | PIEZA | 4
GUIAS DE OBTURACION- AGUAS ABAJO
PD-OT-ANZ-09 | REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE GUÍAS LATERALES "TIPO II" Y "TIPO III" Y ASIENTO DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA OBTURADORES DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA INDEPENDIZAR AGUAS ABAJO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REVISIÓN, REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE GUÍAS LATERALES Y ASIENTO PARA LOS OBTURADORES DE ACERO ESTRUCTURAL, QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS O INCOMPLETAS , ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN; REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ANCLAS DAÑADAS O COMPLEMENTO DE ANCLAS, INCLUYENDO DEMOLICIÓN Y SEGUNDOS COLADOS DE CONCRETO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, PLANO 2409-R-7573 | PIEZA | 4
PD-OT-ANZ-10 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA LATERAL "TIPO III" (MUROS CENTRAL) DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA OBTURADORES DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA INDEPENDIZAR AGUAS ABAJO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: FABRICACION, TRANSPORTE AL SITIO Y COLOCACION DE LAS GUIAS, INCLUYENDO DEMOLICIÓN Y SEGUNDOS COLADOS DE CONCRETO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | KG | 927
PD-OT-ANZ-11 | FABRICACION Y SUMINISTRO DE GUÍAS LATERALES "TIPO I" (MUROS EXTREMOS) DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA OBTURADORES DE ACERO ESTRUCTURAL, PARA INDEPENDIZAR AGUAS ABAJO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE A=4.80 M, B= 6.00 M, PARA H=8.60 M, LOS TRABAJOS INCLUYEN: FABRICACION, TRANSPORTE AL SITIO Y COLOCACION DE LAS GUIAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | KG | 1132
PD-OT-ANZ-12 | MANTENIMIENTO DE OBTURADORES TIPO "A" Y TIPO "B" DE ACERO ESTRUCTURAL, REPOSICION DE SELLOS DE HULE, APLICACIÓN DE PROTECCION ANTICORROSIVA, TODO DE ACUERDO A PLANO 2409-R-7576 A | PIEZA | 6
OBRA ELECTRICA
PD-OT-ANZ-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MODELO EDB34015, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESINSTALACION DE LOS ACTUALMENTE INSTALADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 6
OBRA CIVIL
PD-OT-ANZ-14 | REHABILITACIÓN DE MENSULAS PARA CHUMACERAS DE LAS COMPUERTAS RADIALES , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES , INSTALACION, FIJACION, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZAZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PIEZA | 12
PD-OT-ANZ-15 | OPERACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 10.16 CM (4") DE DIÁMETRO.INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | HE | 720
PD-OT-ANZ-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE OBRA CIVIL EN BOCATOMA Y CASETA DE PLANTA DE EMERGENCIA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES , MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 1300
PD-OT-ANZ-17 | REJA ACERO, CAL. 6, ACABADO ESTÁNDAR, DE 2.50 M. DE ALTURA, COLOR VERDE, CON BALLONETA SENCILLA Y ALAMBRE DE PÚAS 4 HILOS POSTES CAL. 16, INCLUYE ABRAZADERAS, TAPÓN, LONGITUD DE POSTES 3.50 M PARA AHOGARSE EN GUARNICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZAZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 20
PD-OT-ANZ-18 | REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( LOSA DE MANIOBRAS, TRABES, PILAS, MUROS, COLUMNAS, ETC.) CARENTES DE CONCRETO (DESCONCHAMIENTOS) MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO EPOXICO SIKAMONOTOP -412 SM O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION. INCLUYE: LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Note on F24: 1 guia = 927 kg