## REAB ADEC 4 EQ RG
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PÚBLICA: 57057002-043-2025 | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación y Adecuación de 250 LPS a 500 LPS de Rebombeo de Agua Cruda Rancho Grande AP#48 (R.A.C #2) con 4 Equipos Bipartidos Motor Vertical, 125 c/u 100 HP 460 VCA. Subestacion Electrica, Sistemas de Fuerza, Tierra, Alumbrado y Obra Civil Ubicada en Calle Huizache Intersección con Calle Fco. Glz. Bocanegra, en la Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION Y ADECUACION DE 250 LPS A 500 LPS DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA RANCHO GRANDE AP#48 (R.A.C. #2) CON 4 EQUIPOS BIPARTIDOS MOTOR VERTICAL, 125 C/U 100 HP 460 VCA. SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMAS DE FUERZA, TIERRA, ALUMBRADO Y OBRA CIVIL UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCION CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
AP48-EB-01 | SUMINISTRO, DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MARCA LOWARA DE XYLEM O SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 11.38, CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” BRIDA ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 125#, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 1.4462/1.4517, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, SELLADO POR SELLOS MECÁNICO SENCILLO NO BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTÓMERO EN EPDM CON PARTES METÁLICAS EN ACERO CRNIMO; TIPO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS POR GRASA. LA BOMBA SERÁ ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE CON ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US MOTORS, MODELO FX95 DE 125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, AISLAMIENTO CLASE F, POS. F1, APTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON PROTECCIÓN CORRO-DUTY, GRADO USO INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE, EL MOTOR INCLUYE SUMINISTRO, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA. | PZA | 4
AP48-EB-02 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MARCA LOWARA DE XYLEM O SIMILAR EN CALIDAD MOD. IXPC200-150-400D900X46RDN4S1G PARA 125 LPS CON 53.75 METROS CDT Y CARGA ESTATICA DE 11.38, CONSTRUCCIÓN DE CARCASA EN HIERRO DÚCTIL CON PUERTO DE SUCCIÓN DE 8” BRIDA ASME B16.1 CLASE 150# Y PUERTO DE DESCARGA DE 6” BRIDA ASME B16.1 CLASE 125#, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316, ANILLO DE DESGASTE EN DUPLEX 1.4462/1.4517, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE 1.4057, ASTM 431 CON MANGA DE FLECHA EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX 1.4462, ASTM F51, SELLADO POR SELLOS MECÁNICO SENCILLO NO BALANCEADO CON CARA EN CARBÓN VS CARBURO DE SILICIO Y ELASTÓMERO EN EPDM CON PARTES METÁLICAS EN ACERO CRNIMO; TIPO DE LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS POR GRASA. LA BOMBA SERÁ ACOPLADA POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE CON ESPACIADOR A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MARCA US MOTORS, MODELO FX95 DE 125 HP, 4 POLOS, 1,790 RPM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, ARMAZÓN 444T, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, AISLAMIENTO CLASE F, POS. F1, APTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40 °C, CON PROTECCIÓN CORRO-DUTY, GRADO USO INVERSOR 20:1 PAR VARIABLE, EL MOTOR INCLUYE PRUEBAS DE RUTINA ESTÁNDAR SIN TESTIGO.. INCLUYE ADEMAS: PRUEBAS EN CAMPO, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORIA PARA LA INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBA) | PZA | 4
AP48-EB-03 | DESINSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CARCAMO Y SU TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA, INCLUYE: GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
I-2 | FONTANERIA
I-2.1 | SUCCION
AP48-FS-01 | DESINSTALACION DE TRENES DE SUCCION Y DESCARGA (TUBERIAS, EXTREMIDADES, CARRETES Y CODOS DE 12"Ø), VALVULAS EXISTENTE Y ACCESORIOS DE BOMBAS INSTALADAS ANTERIORMENTE EN LA ESTACION. INCLUYE: USO DE GRUA, EQUIPO DE OXICORTE, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SU POSTERIOR TRANSOPORTE A DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA. | PZA | 6
AP48-FS-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 101.6 MM (4") Ø INMERSO EN GLICERINA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO, NIPLES, TEE, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø (MULTIPLE DE SUCCION). | PZA | 1
AP48-FS-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AP48-FS-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD PARA USO EN AGUA CRUDA DE 101.6 MM (4"Ø). PARA INSTALARSE EN TUBO DE 101.6 MM (4"Ø). INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
AP48-FS-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8MMØ (4"Ø) EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.20M. DE LONGITUD, UN EXTREMO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø . INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø (MULTIPLE DE SUCCION). | PZA | 1
AP48-FS-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO SEMI BRIDADO DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL CONTRARIO), DE 152.4 MM (6") .INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-FS-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-31 T-390 DE 12" Ø, TIPO LUG, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
AP48-FS-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO A 203.2 MM. (8") DE DIAMETRO, CON BRIDAS 150 PSI EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: RECUBRIMIENTO EPOXICO, TORNILLERIA, EMPAQUES DE NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-2.2 | DESCARGAS
AP48-FS-05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO SEMI BRIDADO DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN EL CONTRARIO), DE 152.4 MM (6") .INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
AP48-FS-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 152.4 MM (6") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (7.11 MM DE ESPESOR), DE 0.18M. DE LONGITUD, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-FS-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B DE 152.4 MM (6") Ø A 304.8 MM (12") Ø, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
AP48-FD-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.40M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
AP48-FD-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA AGUA CRUDA MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 50.8 MM (2"Ø). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
AP48-FD-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD, O SIMILAR, PARA USO EN AGUAS NEGRAS DE 50.8 MM (2"Ø) INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
AP48-FD-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 50.8 MM (2"Ø). EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION ROSCADA Y EL CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 304.8 MM (12") Ø . INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-FD-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 12" (304.8 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
AP48-FS-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA DE 101.60 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 101.6 MM (4") Ø INMERSO EN GLICERINA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO, NIPLES, TEE, VALVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, TODO LO NECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TUBERIA DE 24"Ø (MULTIPLE DE SUCCION). | PZA | 6
AP48-FD-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHECK RITE PRO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 12" " Ø, TIPO WAFER, MOD. 210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTO EN VITÓN, CLASE 125.. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
AP48-FD-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.50M. DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS (BRIDAS 150PSI) . INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-FS-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, MARCA BRAY O SIMILAR EN CALIDAD, S-31 T-390 DE 12" Ø, TIPO LUG, CUERPO DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE NYLON, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE 416, ASIENTO EPDM INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
AP48-FS-12 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 DE 304.8 MM. (12") DE DIAMETRO, ESPESOR DE 10.31 MM., AMBOS EXTREMOS CON BRIDA SLIP ON 150 PSI, INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUE DE NEOPRENO, RECUBRIMIENTO EPOXICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
AP48-FS-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 304.8 MM (12") Ø EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (10.31 MM DE ESPESOR), DE 0.57M. DE LONGITUD. UN EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL CONTRARIO BRIDADO. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-FD-60 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO ROSCADO DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS), DE 50..8MM (2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AP48-FD-50 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TEE ROSCADA 2" X 2"Ø DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (ROSCADA EN TODOS LOS EXTREMOS), DE 50..8MM (2"Ø) .INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-FD-55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 50.8 MM (2"Ø). EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40I, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON PREPARACION ROSCADA Y EL CONTRARIO BISELADO Y SOLDADO A LA TUBERIA DE 609.6 MM (24") Ø . INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, , MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-2.3 | SANDBLASTEO
AP48-FB-01 | LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA POR EL METODO DE SANDBLAST PARA MULTIPLE DE DESCARGA, TUBERIAS Y VALVULAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 53.01
AP48-FB-02 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR MARFIL (MARFIL 901 COMEX O MARFIL 610 BEREL) PARA TUBERIAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 90
AP48-FB-03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR NEGRO (NEGRO BRILLO COMEX O NEGRO 624 BEREL) PARA VALVULAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4
AP48-FB-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA DE ALTOS SOLIDOS Y ACABADO ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR ROJO (BERMELLON 908 COMEX O AMARILLO CROMO 617 BEREL) PARAA BRIDAS Y VOLANTES DE VALVULAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, COMPRESR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4
I-3 | SUBESTACION ELECTRICA
AP48-SE-23 | DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SENER Y ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION.(EMA)INCLUYE: TODA LA INFORMACION INHERENTE AL CONCEPTO QUE SE REQUIERA, COMO CARTA RESPONSIVA, CALCULO DEL CORTO CIRCUITO, COORDINACION DE PROTECCIONES, DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRAS. | DIC | 1
AP48-SE-24 | PAGO A CFE POR LIBRANZA PARA TRABAJOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y DESINSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (DONAS) PROPIEDAD DE CFE , EN GABINETE NUEVO DE MEDICION. | LIB | 1
AP48-SE-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA MEDICION EN BAJA TENSION CON DIMENSIONES 1.20 X 0.90 X 0.38 M DOS PUERTAS NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACION, ACARREOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
AP48-SE-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOCKET MARCA SQUARE O SIMIAR EN CALIDAD, PARA MEDICION DE 13 TERMINALES, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-SE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSION NORMA CFE.-TN-RMTA-4 DIMENCIONES DE 1.5 M DE LARGO X 1.5 M ANCHO X 0.90 M PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. | PZA | 1
AP48-SE-50 | INSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES DE MEDICION DE CORRIENTE EN MEDIA TENSION(13.2KV) PROPIEDAD DE CFE EN POSTE DE CONCRETO DE 12 M PARA MEDICION EN MEDIA TENSION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, | PZA | 1
AP48-SE-51 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA DE SOPORTE PARA TRANSFORMADORES DE MEDICION, INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN POSTE EXISTENTE. | PZA | 1
AP48-SE-31 | ELABORACION Y SUMINISTRO DE MANUALES DE OPERACION Y PLANOS DEFINITIVOS CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS. ACTUALIZADOS MECANICOS Y ELECTRICOS, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE CCM, CATALOGOS CON INFORMACION TECNICA, DIAGRAMAS DE ALAMBRADO, RECOMENDACIONES DE FABRICANTES Y/O PROVEEDORES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION TECNICA DEL PERSONAL QUE EL ORGANIZMO DESIGNE. | PZA | 3
I-4 | EQUIPO ELECTRICO
AP48-EE-01 | SUMINISTRO DE TABLERO MARCA XYLEM TIPO 5-PLC194AS400 O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 190A, TRIFÁSICO ARRANQUE SUAVE POR MEDIO DE ARRANCADOR SUAVE DANFOSS AUTOMATIZADO A BASE DE PLC, LÓGICA DE CONTROL POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) ALTERNANCIA DE BOMBAS, CUENTA CON HMI PARA VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS VALORES DEL CCM. SOFTSTARTER MCD600 DANFOSS MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE BOMBEO O ARRANQUE Y PARO MANUAL. O AUTOMATIZACION POR PLC (ABB) POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN DE BOMBAS. SIMULTANEO (4+1) CON CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS. LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA FALLA DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE. BOTONES ILUMINADOS (ENCENDIDO, APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), SELECTOR 3 POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO NIVEL O ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE ALTA CALIDAD CON FUNCIONES INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES MEJORADAS DE ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL DE SCR TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE CORRIENTE • ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • PARADA POR INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA (AVANCE Y RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES (AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) • 2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR INCLUYE : GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , EQUIPO, HERRAMIENTA , ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO PARA SU CORRETO SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AP48-EE-02 | INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE DE TABLERO MARCA XYLEM TIPO 5-PLC194AS400 O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 5 BOMBAS E-80SCXL, 125 HP, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS, CON UNA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA POR BOMBA DE 190A, TRIFÁSICO ARRANQUE SUAVE POR MEDIO DE ARRANCADOR SUAVE DANFOSS AUTOMATIZADO A BASE DE PLC, LÓGICA DE CONTROL POR TIEMPO DE OPERACIÓN (4+1) ALTERNANCIA DE BOMBAS, CUENTA CON HMI PARA VISUALIZAR Y AJUSTAR LOS VALORES DEL CCM. SOFTSTARTER MCD600 DANFOSS MONITOREO, CONTROL Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE BOMBEO O ARRANQUE Y PARO MANUAL. O AUTOMATIZACION POR PLC (ABB) POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O PANTALLA HMI DE 7” ABB O ALTERNACIÓN DE BOMBAS. SIMULTANEO (4+1) CON CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS. LIMITACIÓN DE MÁXIMO 4 BOMBAS EN FUNCIONAMIENTO. O PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE O PROTECCIÓN CONTRA FALLA DE FASE , PROTECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE. BOTONES ILUMINADOS (ENCENDIDO, APAGADO) , LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE ESTADO (FALLO), SELECTOR 3 POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL O 1 PERA DE NIVEL PARA PROTECCIÓN BAJO NIVEL O ARRANCADOR PRINCIPAL SERIE MCD600 DANFOSS • ARRANCADOR SUAVE DE ALTA CALIDAD CON FUNCIONES INTEGRADAS AVANZADAS • MÚLTIPLES FUNCIONES MEJORADAS DE ARRANQUE/PARADA • CONTACTOR DE BYPASS INTEGRADO • CONTROL DE SCR TRIFÁSICO • 450% DE SOBRE CARGA 10 SEGUNDOS • LIMITE RECOMENDADO 4 ARRANQUES POR HORA • 384 REGISTROS DE EVENTOS • CÓDIGO QR EN EL LCP PARA SERVICIO • APP PARA SMARTPHONE (DANFOSS MCD MATE) O ARRANQUE PARADA • DOS JUEGOS DE PARÁMETROS DEL MOTOR • CORRIENTE CONSTANTE Y RAMPA DE CORRIENTE • ARRANQUE/PARADA CON CONTROL ADAPTATIVO • ARRANQUE RÁPIDO • PARADA POR INERCIA Y PARADA TVR • FRENO DE CC • FRENO SUAVE • VELOCIDAD FIJA (AVANCE Y RETROCESO) • DESCONEXIÓN SUAVE • LIMPIEZA DE LA BOMBA • MODO DE FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN • DESEQUILIBRIO DE INTENSIDAD • PROTECCIÓN DE INTENSIDAD BAJA Y SOBREINTENSIDAD • PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y SOBRETENSIÓN • PROTECCIÓN DE BOMBA SECA (PROTECCIÓN DE POTENCIA INSUFICIENTE Y POTENCIA EXCESIVA) • SECUENCIA DE FASES (AVANCE/RETROCESO/CUALQUIERA) • PÉRDIDA DE FASE • PÉRDIDA DE POTENCIA • LÍMITE DE ARRANQUES POR HORA • RETARDO DE REARRANQUE (RETARDO DE GIRO EN RETROCESO DE LA BOMBA) • TERMINALES DE CONEXIÓN DEL TERMISTOR DEL MOTOR O ENTRADA/SALIDA • 2 ENTRADAS DE FUNCIONES DIGITALES FIJAS (ARRANQUE, REINICIO) • 2 ENTRADAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA DIGITAL FIJA (CONTACTOR PRINCIPAL) • 2 SALIDAS DIGITALES PROGRAMABLES • 1 SALIDA ANALÓGICA PROGRAMABLE • 1 ENTRADA DE TERMISTOR DEL MOTOR INCLUYE : GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y PRUEBA EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA , EQUIPO, HERRAMIENTA , ASESORIA PARA LA INSTALACION, PUESTA DE SERVICO Y TODO PARA SU CORRETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
AP48-EE-03 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE CON TECNOLOGIA ELECTROMECANICA DE CARBONES TIPO RODAMIENTO, MARCA INDUSTRONIC MODELO AVR-13500 O SIMILAR, CAPACIDAD DE 800 KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL DE 480/277 VCA, RANGO DE REGULACION DE ENTRADA +25/-25% CON SALIDA DE +/1.5%, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-EE-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 150 KVAR EN 480 VOLTS, MCA. VEMAC TRIFASICO 6 PASO DE 25 KVAR, QUE INCLUYE DISPLAY DIGITAL CON PARAMETROS DE FACTOR DE POTENCIA KVA, KW, I, FUSIBLES DE DIAPARO RAPIDO, PORTAFUSIBLES, VENTILACION FORZADA, CONTACTORES, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAPACITORES, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, TODO ALOJADO A GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-EE-90 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 100 KVAR AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
AP48-EE-91 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 70 KVAR AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
AP48-EE-92 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE BANCO DE CAPACITORES DE 25 KVAR AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
AP48-EE-93 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE GABINETE DE CONTROL DE MOTOR MARCA SIEMENS AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
AP48-EE-94 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
AP48-EE-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQ SCHNEIDER, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P 100A, NEMA 1, 2 FASES, 3 HILOS, 30 POLOS, PARA SOBREPONER, MODELO: NQ304AB225 CON CAPACIDAD DE 225 AMP. 220/127 VCA, INTERRUPTORES DERIVADOS DE: 5 DE 2P 20A, 2 DE 2P 15A, 4 DE 1P 20A Y 8 DE 1P 15A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-EE-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON CAPACIDAD DE 1200 A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 22 CIRCUITOS MODELO: PJ1200M223PA SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ES PECIALIZADA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-EE-95 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA DE GABINETE P 1200 NEMA 1 P1200FMX. INCLUYE ADEMAS:HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-96 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR POWER PACT DE 3 X 1000A, 480V, 3 POLOS, MARCO P, MODELO: PGL36100U31A , CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA, MARCA SCHNEIDER O SIMILAR EN GABINETE NEMA 1 CON ZAPATAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN GABINETE NEMA 1. | PZA | 1
AP48-EE-97 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3X1000 A 480VCA, MARCO: P PARA 65 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO: PJA36100U41A. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-98 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3 X 800 A 480VCA, MARCO: P PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA MODELO: MA36700. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-12 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3P 900A, 480VCA, MARCO M CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA 65 KA, MODELO: MHL36900 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AP48-EE-11 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR POWERPACT ELECTRONICO DE 3X50A 480VCA, I-LINE MARCO H PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO HGA36050. INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 2
AP48-EE-80 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA DE GABINETE L 400 NEMA 1 MODELO: LA400S. INCLUYE ADEMAS: HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-81 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3 X 350A, 480VCA, MARCO "L" CAPACIDAD INTERRUPTIVA 35 KA MODELO: LHL36350 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS . INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-82 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3 X 50A, 480VCA, MARCO HGL CAPACIDAD INTERRUPTIVA 35 KA MODELO HGL36050 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS . INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
AP48-EE-14 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3P 100A 480VCA, MARCO: H CAPACIDAD INTERRUPTIVA 35 KA, MODELO: HGL36100 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-EE-15 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUPRESOR DE TENSIONES DE 400 KA TRIFASICO DE 480 VCA,60 HZ, MARCA: INDUSTRONIC, MODELO: SPV-IND 3400 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN TABLERO I-LINE. | PZA | 1
I-5 | CABLEADO DE SISTEMA DE FUERZA
AP48-CF-20 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 500 KCM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 90
AP48-CF-21 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 350 KCM AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 100
AP48-CF-03 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW LS 90°C CALIBRE 2 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 20
AP48-CF-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 15
AP48-CF-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 60
AP48-CF-30 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #350 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 20
AP48-CF-31 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #3/0 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 15
AP48-CF-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 15
AP48-CF-32 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 25
AP48-CF-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 15.25
AP48-CF-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
AP48-CF-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 6 "Ø TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (TRAMOS DE 3M). | PZA | 3
AP48-CF-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 6 "Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CF-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 15.25
AP48-CF-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8
AP48-CF-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 9.15
AP48-CF-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
AP48-CF-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE.-TN-RMTA-3 DIMENCIONES DE 1.16 M DE LARGO X 1.16 M ANCHO X 0.90 M PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 2
AP48-CF-01 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 600 KCM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 220
AP48-CF-02 | SUMINISTRO, INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 300 KCM AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30
AP48-CF-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: CP25WB + BARRERA CONTRA FUEGO DE 5 GALONES, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE FUERZA. | PZA | 1
AP48-CF-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-5 DE 5 GALONES, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA. | PZA | 3
I-6 | ALIMENTACION DE BOMBAS
AP48-AB-10 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE #4/0 AWG PARA CONEXIÓN DESDE CCM HACIA MOTORES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 650
AP48-AB-11 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1/0 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 250
AP48-CF-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 610
AP48-CF-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 50
AP48-AB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL. INCLUYE: CLEMAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
AP48-AB-20 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN SECO DE 0.50 M DE ANCHO X 0.45 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M3 | 13.5
AP48-AB-21 | RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M3 | 13.5
I-7 | INSTALACION ELECTRICA DE CUARTO DE CONTROL
AP48-CC-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRO DE CARGA QO 220-127, 125 AMP 20 ESPACIOS, 3 FASES, 4HILOS, MODELO QO320L125G, CON INTERRUPTOR DERIVADO DE: 1 DE 2X20A. 7 DE 1 X 15 A. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-CC-02 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE SOBREPONER DE 2 X 32W 127 V TIPO LED. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CC-03 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CONTACTO DUPLEX DE 15A 125V CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
AP48-CC-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA DE LED DE EMERGENCIA 2X60W, 24VCD INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CC-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CONVERTIDOR DE 127VCA A 24VCD, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CC-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE MINISPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE O SIMILAR DE 220VCA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-CC-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW LS 90°C CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
AP48-CC-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW LS 90°C CALIBRE 12. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 200
AP48-CC-09 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50
AP48-CC-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 90
AP48-CC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15
AP48-CC-12 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE APAGADOR DOBLE 127 VCA CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-CC-13 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE APAGADOR SENCILLO 127 VCA CON PLACA Y CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AP48-CC-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIONES GALVANIZADA DE 4" X 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15
AP48-CC-15 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PORTA LAMPARA CIRCULAR DE PLASTICO BTCINO, EQUIPADA CON FOCO LED DE DE 9W LUZ BLANCA, INCLUYE ADEMAS: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CC-16 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE MULTICONDUCTOR TW 3X14 AWG 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 15
I-8 | AMPLIACION AL SISTEMA DE TIERRAS
AP48-ST-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" Ø CON 1.50 MTS, DE LONGITUD, COPERWELD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8
AP48-ST-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO 2 PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8" Ø, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 8
AP48-ST-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO POLIMERICO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CMS, DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA. CONFORME A NORMA DE C.F.E. CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 8
AP48-ST-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 50
AP48-ST-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE BURNY WEL TIPO BCC-2 DERIVACION EN "T" PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
AP48-ST-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLDABLE TIPO BCC-4 BURNDY WELD PARA CRUCE DE CABLES CALIBRE #2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
AP48-ST-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA (BULTO DE 25 KG) EN REGISTROS REDONDOS Y EN ZANJA PARA ALOJAR EL SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
AP48-ST-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJILLO PARA CABLE CALIBRE # 2, PARA TIERRA FISICA , INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8
AP48-ST-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIQUIDO AMESA MODELO:AME-077 O SIMILAR EN CALIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TIERRAS (ALEACION DE SALES), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | GAL | 10
AP48-ST-10 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.20 MTS, DE ANCHO X 0.45 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
AP48-ST-11 | RELLENO EN ZANJAS DE 0.20 MTS, DE ANCHO X 0.45 MTS, DE PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
I-9 | ALUMBRADO EXTERIOR
AP48-AE-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MARCA DIANMING MODELO G9 DE 180 WATTS CON FOTOCELDA O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
AP48-AE-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LÁMPARA COLGANTE TIPO CAMPANA LED DE 150 W MODELO H8 MARCA DIANMING, FLUJO LUMINOSO 23,250 lm, COLOR BLANCO FRIO, ENCENDIDO SIN FOTOCELDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE: HERRAJES EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4
AP48-AE-03 | SUMINISTRO E, INSTALACION DE POSTE METALICO FERRINOX DE 9 METROS DE ALTURA INCLUYENDO: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
AP48-AE-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO PREFABRICADO DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA, CONFORME A NORMA CFE, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA MARCA CENMEX. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO POLIMERICO REDONDA DE 32 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 6
AP48-AE-05 | SUMINISTRO, INSTALACION DE FOTOCONTACTOR DE LA MARCA TORK O SIMILAR CALIDAD MODELO: 5404-S INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
AP48-CC-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW LS 90°C CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 400
AP48-CC-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THW LS 90°C CALIBRE 12. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 190
AP48-EG-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 210
AP48-EG-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 90° X 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 24
I-10 | ATRAQUES
4015254 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.13
4002001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 14.88
4003039 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1582.2
4002015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 55.8
4002003 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 100 KG/CM2, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 31.3
4003031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES, MUROS), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 24.95
4003045-L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10.8
4003070-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON A-36, HASTA 1 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE ALQUIDALICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 156.8
4002037-L | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3.72
4005050 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 29.4
I-11 | BARDA PERIMETRAL
9999013-A | RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE HASTA 2 M DE ALTURA CON POSTES A BASE DE PERFIL TUBULAR. INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 154.47
9999050-A | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DE OBRA, DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR EXISTENTE, DE 2 HOJAS CON UN AREA TOTAL DE 5.82 X 2.80 M, CONSTRUIDO EN MALLA CICLONICA Y PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
3002059 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL A y/o B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 M, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 394.52
4002003-A | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR, PARA OBRAS PLUVIALES, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 13.7
4002112-GAL | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.20 M. DE ANCHO Y 0.20 M. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VRS. NO.3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA NO.4 @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 219.18
4002119-AL | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 M. X 1.50 M. X 0.20 M. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS NO.4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 2
4002037-L | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 287.67
4004356-AL | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADO CON 4 VARS. NO.3, ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANCLAJES,CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 362.7
4004338-EL | COLUMNA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, DE 40 X 40 CM. ARMADA CON 8 VARILLAS NO.4 Y ESTRIBOS NO.3 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANCLAJES, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 5.3
6894227-AL | CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 40 X 40 CM., ARMADO CON 8 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 20 CM, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 3
4004065 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN A PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 579.36
4005002 | APLANADO Y AFINE DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 803.24
4004358-AL | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 3 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 241.4
4002056-AL | DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, ARMADA CON 6 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 241.4
4002057-AL | DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM, ARMADA CON 6 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 241.4
4002027 | CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'c = 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 217.26
4005050 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 627.64
4005821 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS EN ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 15.5 A 4 PUNTAS CON SEPARACION DE 5 PULGADAS, COLOCADO SOBRE BARDA PERIMETRAL A 3 HILADAS CON AMARRE A TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, 0.25 M. DE LONGITUD Y CON SEPARACION ENTRE TUBOS DE 2.00 M. INCLUYE: ANCLAJE A POSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 241.4
3003014-AL | CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM REVENIMIENTO 10 CM, JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 362.1
4006046-B | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR A 2 HOJAS DE 5.82 M DE ANCHO X 2.80 M DE ALTURA CON SOPORTE DE FIJACION EN PERFIL PTR Y MALLA CICLONICA, INCLUYE: REFUERZOS DE PTR, SOLDADURA, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PRIMARIO Y ACABADO ANTICORROSIVO, ALAMBRE DE PUAS, MARCO, PASADOR Y PICAPORTE DE PISO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
I-12 | ESTRUCTURA DE GRUA PARA MULTIPLE
4003046-L | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS, Y TENSORES). INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | KG | 2065.23
4005050 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 140.64
4003070-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON A-36, HASTA 1 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE ALQUIDALICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 597.6
4003043-A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO "L" CON VARILLA COLD ROLLED DE 5/8'' DE DIAMETRO, FORMADA POR UNA PATA DE ANCLAJE DE 15 CM Y UNA LONGITUD DE 60 CM. EN SU PARTE VERTICAL, INCLUYE ROSCADO DE 10 CM. EN SU PARTE SUPERIOR, RONDANAS DE PRESION, TUERCAS Y TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 32
5858252 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLE PARA DEZPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA OPERACIÓN MECANICA CON CADENA DE CARGA PARA CAPACIDAD DE 1 TONALEDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
5858253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO MANUAL DE CADENA CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA CON ELEVACION DE 7 MTS CADENA CON 1 RAMAL CUERPO Y CADENA DE CARGA DE ACERO ENDURECIDO PARA ELEVACION DE BOMBAS. | PZA | 1
5858254 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL CAL 22 (R-101), INCLUYE: PIJAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 152
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS
| REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ
PAO
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS