## POZO PROFUNDO AP-RP RPIII AJUS
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA: 57057002-041-2026-LP | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION: | Construcción y Perforación de Pozo Profundo, Fontaneria, Equipamiento, Sistema Electrico y Sistema de Cloración, en la AP# Ramón Perez, en la calle Quinta esq. calle Calicheras en la colonia Ramon Perez III, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | CONSTRUCCION Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, FONTANERIA, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE CLORACION, EN LA AP # RAMON PEREZ, EN LA CALLE QUINTA ESQ. CALLE CALICHERAS EN LA COLONIA RAMON PEREZ III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | POZO PROFUNDO
CP-PP-APRP-01 | ESTUDIO GEOFISICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ESTUDIO | 1
CP-PP-APRP-02 | ESTUDIO LITOLOGICO PARA EXPLORACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ESTUDIO | 1
CP-PP-APRP-03 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE 6-1/2" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 200
CP-PP-APRP-04 | EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-APRP-05 | AMPLIACION DE POZO A 8-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-APRP-06 | AMPLIACION DE POZO A 9-3/4" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-APRP-07 | AMPLIACION DE POZO A 12-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-APRP-08 | AMPLIACION DE POZO A 12" Ø A 15" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 12
CP-PP-APRP-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: SUMINISTROS, TANQUES, ACARREOS, AGUA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, BOMBEOS, COMPRESORES, FLETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | M3 | 250
CP-PP-APRP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME LISA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, DE 203.20 MM (8") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 100
CP-PP-APRP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME RANURADA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, SEGÚN PRECIOS DE LISTA DE 203.32 MM (8) DE DIÁMETRO NOMINAL Y 1 MM DE ANCHO DE RANURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 50
CP-PP-APRP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ADEME LISA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 304.80 MM.12", INCLUYE EL RELLENO ANULAR ENTRE EL TUBO DE 12" Y 15" CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 12
CP-PP-APRP-13 | COLOCACIÓN DE FILTRO EN ADEME DE POZO CON GRAVA CANTO RODADO EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12", CONSIDERANDO UN DESPERDICIO DEL 30% POR PERDIDAS EN FONDO DE PERFORACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 14
CP-PP-APRP-14 | CEMENTACION DEL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12" PARA AISLAR EL AGUA SALADA DEL AGUA DULCE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 0.5
CP-PP-APRP-15 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA TIPO VERTICAL CON COLUMNA DE 0 A 130 M. DE PROF. DE 4" DE DIÁMETRO CON COPLE REFORZADO PARA UN GASTO DE 0 A 30 L/S. POR 48 HRS., INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-APRP-16 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MATERIALES PESADOS DE MUESTRA DE AGUA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ANALISIS | 1
CP-PP-APRP-17 | INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION, SE ENTREGARA UN INFORME DE TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA PERFORACION | EDICION | 1
CP-PP-APRP-18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 300SSI, 6 PASOS, 20 HP, TROQUEL DE ACERO INOXIDABLE, 4"NPT, PARA POZO PROFUNDO 120M, 15 lps, CDT DE = 116.47 MCA, CARGA ESTATICA DE = 97.51, MARCA FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD, CON MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 20HP, 3 FASES, 230 VC, INCLUYE: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MATERAIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORÍA PARA LA INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (EL PROYECTO DEFINITIVO DEPENDERÁ DEL AFORO DEL POZO, CUYOS DATOS DETERMINARÁN EL GASTO REAL, DIÁMETROS DE ADM Y COLUMNA, CARGA DINÁMICA TOTAL; SEGÚN LA CURVA DE AFORO, EL NIVEL DINÁMICO Y LA PROFUNDIDAD). | PZA | 1
CP-PP-APRP-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EN ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR ADAPTADOR INFERIOR PARA INSTALARSE EN PRIMER TRAMO DE TUBERÍA PVC DE ALTAMIRA 4"Ø CÉDULA 80 SERIE 250 MODELO KA250-4" Y UN ADAPTADOR SUPERIOR PARA INSTALARSE EN LA TAPA DEL POZO PARA SOPORTAR COLUMNA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-APRP-20 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ARNES PARA DESCARGAS DE COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE AGUA MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD SERIE 250 JA250-4. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-APRP-21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO ROSCADO INTERIOR PARA INSTALARSE EN COLUMNA DE PVC DE 4"Ø , MARCA ALTAMIRA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CON SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø DE TRAMOS DE 3 M PARA POZO PROFUNDO DE AGUA, CÉDULA 40, MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD, SERIE 250. INCLUYE: ROSCADO, COPLES,GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40
CP-PP-APRP-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø DE 35 CM DE LONGITUD Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, PARA POZO PROFUNDO DE COLUMNA DE PVC DE 3"Ø, CÉDULA 40, MARCA ALTAMIRA O SIMILAR EN CALIDAD, SERIE 250; INCLUYE: COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-24 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CODO 90º PVC DE MARCA ALTAMIRA DE SERIE 250 DE 4"Ø Y ROSCADO INTERIOR POR AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: ROSCADO, COPLES, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-25 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø 30 CM Y ROSCADO EN UN EXTREMO Y CORTE RECTO. CÉDULA 40 SERIE 250 INCLUYE: HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA HACER SU CORRECTA INSTALCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-26 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE (4" Ø). LA MARCA DINATECNICA O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUES NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-27 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CÉDULA 40 DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 480 CM; LA BRIDA ES PARA 250 PSI Y EL OTRO EXTREMO ES CORTE RECTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CÉDULA 40 DE 4" X 4" Ø (101.2 MM) BRIDADA EN TODOS SUS EXTREMOS. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4"Ø) CON LONGITUD DE 30 CM, AMBOS EXTREMOS BRIDADO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
CP-PP-APRP-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROSCADA PARA AGUA CRUDA DE POZO PROFUNDO MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 21.3 MM (1/2 Ø), ROSCADO TIPO HEMBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE PARA PROCESO INDUSTRIAL, EMPAQUES DE GRAFITO REFORZADO, SELLO DE TEFLÓN REFORZADO, PALANCA DE SERIE 65 ASME CLASE 150, MARCA DELVAL FLOW CONTROLS O SIMILAR EN CALIDAD PARA USO DE AGUA CRUDA DE 108 MM (1/2 Ø) PARA INSTALAR EN TUBO DE (1/2 Ø) ROSCADO TIPO HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE GRAFITO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-APRP-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 21.3 MM (1/2" Ø) EN ACERO AL CARBÓN ASTM-53 GRADO B CÉDULA 40 (2.77 MM ESPESOR) DE 15 CM DE LONGITUD, UN EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL EXTREMO CONTRARIO ROSCADO MACHO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, , EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE 4"Ø (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-APRP-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO TIPO MACHO DE 21 MM (1/2" Ø) EN ACERO AL CARBÓN ASTM-53 GRADO B CÉDULA 40 (2.77 MM ESPESOR) DE 10 CM DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS TIPO MACHO. INCLUYE: EQUIPO MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-APRP-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARÁTULA DE 50.8 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 KG/CM2 PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE (4" Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS CRUDA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VÁLVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VÁLVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCIÓN DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, TODOS LOS COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE 304, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 2"Ø Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE (4"Ø) DE HIERRO DÚCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA AGUA CRUDA; INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-APRP-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHECK RITE PRO 4" Ø CLASE ANSI 125, MOD 210 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITON. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LA LONGITUD DE 70 CM, BRIDAS DE 250 PSI. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LA LONGITUD DE 1.65 M, BRIDAS DE 250 PSI. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA A EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-APRP-39 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO DE 90° AMBOS EXTREMOS BRIDADO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 GRADO B CEDULA 40, (4") Ø. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
CP-PP-APRP-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4"Ø) CON LONGITUD DE 3.51 M, AMBOS EXTREMOS BRIDADO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
I-2 | EQUIPO ELECTRICO
CP-EE-APRP-01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA: ENERWELL O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD TEWX-2B/40-63/480 V/60 HZ, CON: - PROTECCION DE TRABAJO EN SECO - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO Y ALTO VOLTAJE. - SUPRESOR DE PICOS - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
CP-EE-APRP-02 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA: ENERWELL O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD TEWX-2B/40-63/480 V/60 HZ, CON: - PROTECCION DE TRABAJO EN SECO - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO Y ALTO VOLTAJE. - SUPRESOR DE PICOS - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-EE-APRP-03 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBMONITOR PARA PROTECCION DE BOMBA SUMERGIBLE, 3F, RANGO DE 5 A 350HP, 480VCA, 60 HZ, MODELO: 5860005000. INSTALADO DENTRO DE CCM. INCLUYE: PROTECCION CONTRA : - SOBRECARGA/CARGA BAJA - ALTO/BAJO VOLTAJE - DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE - MOTOR SOBRECALENTADO (EQUIPADO CON SENSOR SUBTROL) - ARRANQUE EN FALSO (TRAQUETEO) - INVERSION DE FASES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DENTRO DEL GABINETE DEL TABLERO DE CONTROL. | PZA | 1
CP-EE-APRP-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 A, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 8 CIRCUITOS MODELO: LA400M81B, SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
CP-EE-APRP-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3 X 150 A 480VCA, MARCO: H PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA MODELO: HGA36150. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
CP-EE-APRP-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3 X 50 AMP, 480VCA, MARCO H PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO HGA36050. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
I-3 | CABLEADO Y SISTEMA DE FUERZA
CP-SF-APRP-01 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90 ° CALIBRE 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 197
CP-SF-APRP-02 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 45
CP-SF-APRP-03 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 8 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150
CP-SF-APRP-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30
CP-SF-APRP-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60
CP-SF-APRP-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, PARED GRUESA, COLOR: GRIS CED. 40 CON COPLE DE 3 "Ø(76 mm) TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15
CP-SF-APRP-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SERVICIO PESADO GRIS CED.40 CON COPLE DE 3 "Ø (76 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
CP-SF-APRP-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, PARED GRUESA, COLOR: GRIS CED. 40 CON COPLE DE 1-1/2 " Ø (38 MM), TRAMO DE 3.05 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 30
CP-SF-APRP-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SERVICIO PESADO GRIS CED.40 CON COPLE DE 1-1/2 " Ø (38 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20
CP-SF-APRP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, PARED GRUESA, COLOR: GRIS CED. 40 CON COPLE DE 1" Ø (25.4 MM), TRAMO DE 3.05 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
CP-SF-APRP-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SERVICIO PESADO, PARED GRUESA, COLOR: GRIS CED.40 CON COPLE DE 1" Ø (25.4 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
CP-SF-APRP-12 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE DESDE SUBESTACION HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, VEHICULO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. | ML | 15
CP-SF-APRP-13 | DESINSTALACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION HACIA EL CCM EXISTENTE INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, VEHICULO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. | ML | 10
CP-SF-APRP-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE.-RBTA-2 DIMENCIONES DE 1.0 MTO DE LARGO X 0.66 MTS, DE ANCHO X 0.75 MTS, DE PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-SF-APRP-15 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 16
CP-SF-APRP-16 | RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M3 | 20
I-4 | ALIMENTACION A BOMBAS
CP-AB-APRP-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-WT DE 1L. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA | PZA | 1
CP-AB-APRP-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: CP25WB+ BARRERA CONTRA FUEGO DE 298 ML. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE FUERZA. | PZA | 1
CP-AB-APRP-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INOXIDABLE NEMA 4X IP66 40X40X20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
CP-AB-APRP-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO PLANO SUMERGIBLE 1-3 X # 4, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 130
CP-AB-APRP-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, PARED GRUESA, COLOR: GRIS CED. 40 CON COPLE DE 2" Ø (51 MM), TRAMO DE 3.05 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
CP-AB-APRP-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC SERVICIO PESADO GRIS CED.40 CON COPLE DE 2" Ø (51 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
CP-SF-APRP-15 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 3.4
CP-SF-APRP-16 | RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M3 | 4.5
I-15 | ATRAQUES
CP-AT-APRP-01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.14
CP-SF-APRP-15 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 0.23
CP-AT-APRP-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE CONCRETO DE VARILLA N° 3 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 17.84
CP-AT-APRP-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE CONCRETO DE VARILLA N° 4 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 42.72
CP-AT-APRP-04 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO COMUN EN CIMENTACIONES, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARI PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 5.2
CP-AT-APRP-05 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.14
CP-AT-APRP-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO F'c = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 0.54
CP-AT-APRP-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 1/2'' Ø DE 25 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
CP-AT-APRP-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 3/4'' Ø DE 12 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE, RELLENO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
CP-AT-APRP-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 47.8
CP-AT-APRP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 3" X 3/8" EN FORMA DE OMEGA, DE 0.25 MTS, DE LONGITUD C/U. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 1.43
CP-AT-APRP-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 4" X 3/8" EN FORMA DE OMEGA, DE 0.18 M DE LONGITUD C/U. INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 1.37
CP-AT-APRP-12 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL PTR DE 4'' X 4'' CAL. 1/4'', INCLUYE: FLETE, CORTES, SOLDADURA, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 6.9
CP-AT-APRP-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE MARCA SIKA ANCHORFIX-1 (TUBO 300 ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
CP-AT-APRP-14 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREUBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.49
CP-AT-APRP-15 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.99
CP-AT-APRP-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5.98
I-16 | OBRA DE ACCESO
CP-OA-APRP-01 | ADECUACION DE PORTON A DOS HOJAS PARA ACCESO DE 5.00 x 2.00 M. ABATIBLE HACIA AFUERA, CON MATERIAL EXISTENTE EN REJA PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS
| REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ
PAO
|  |  |  | SE PASA |  | 0
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS