## POZO PROFUNDO AP-28 RDC AJU (2)
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA: 57057002-048-2026-LP | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION: | Construcción y Perforación de Pozo Profundo, Fontaneria, Equipamiento, Sistema Electrico y Sistema de Cloración, en la AP # 28, en la calle Villas Presa del Rey entre Villa de Aldama y Villa Burgos en el Fraccionamiento Riberas del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | CONSTRUCCION Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, FONTANERIA, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE CLORACION, EN LA AP #28, EN LA CALLE VILLAS PRESA DEL REY ENTRE VILLA DE ALDAMA Y VILLA BURGOS EN EL FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | POZO PROFUNDO
CP-PP-AP28-01 | ESTUDIO GEOFISICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ESTUDIO | 1
CP-PP-AP28-02 | ESTUDIO LITOLOGICO PARA EXPLORACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ESTUDIO | 1
CP-PP-AP28-03 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE 6-1/2" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 200
CP-PP-AP28-04 | EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-AP28-05 | AMPLIACION DE POZO A 8-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP28-06 | AMPLIACION DE POZO A 9-3/4" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP28-07 | AMPLIACION DE POZO A 12-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP28-08 | AMPLIACION DE POZO A 12" Ø A 15" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 12
CP-PP-AP28-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: SUMINISTROS, TANQUES, ACARREOS, AGUA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, BOMBEOS, COMPRESORES, FLETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | M3 | 250
CP-PP-AP28-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME LISA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, DE 203.20 MM (8") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 100
CP-PP-AP28-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME RANURADA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, SEGÚN PRECIOS DE LISTA DE 203.32 MM (8) DE DIÁMETRO NOMINAL Y 1 MM DE ANCHO DE RANURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 50
CP-PP-AP28-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ADEME LISA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 304.80 MM.12", INCLUYE EL RELLENO ANULAR ENTRE EL TUBO DE 12" Y 15" CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 12
CP-PP-AP28-13 | COLOCACIÓN DE FILTRO EN ADEME DE POZO CON GRAVA CANTO RODADO EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12", CONSIDERANDO UN DESPERDICIO DEL 30% POR PERDIDAS EN FONDO DE PERFORACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 14
CP-PP-AP28-14 | CEMENTACION DEL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12" PARA AISLAR EL AGUA SALADA DEL AGUA DULCE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 0.5
CP-PP-AP28-15 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA TIPO VERTICAL CON COLUMNA DE 0 A 130 M. DE PROF. DE 4" DE DIÁMETRO CON COPLE REFORZADO PARA UN GASTO DE 0 A 30 L/S. POR 48 HRS., INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP28-16 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MATERIALES PESADOS DE MUESTRA DE AGUA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ANALISIS | 1
CP-PP-AP28-18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 300SSI, 6 PASOS, 20 HP, TROQUEL DE ACERO INOXIDABLE, 4"NPT, PARA POZO PROFUNDO 120M, 15 lps, CDT DE = 116.47 MCA, CARGA ESTATICA DE = 97.51, MARCA FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD, CON MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 20HP, 3 FASES, 230 VC, INCLUYE: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MATERAIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORÍA PARA LA INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (EL PROYECTO DEFINITIVO DEPENDERÁ DEL AFORO DEL POZO, CUYOS DATOS DETERMINARÁN EL GASTO REAL, DIÁMETROS DE ADM Y COLUMNA, CARGA DINÁMICA TOTAL; SEGÚN LA CURVA DE AFORO, EL NIVEL DINÁMICO Y LA PROFUNDIDAD). | PZA | 1
CP-PP-AP28-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EN ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR ADAPTADOR INFERIOR PARA INSTALARSE EN PRIMER TRAMO DE TUBERÍA PVC DE ALTAMIRA 4"Ø CÉDULA 80 SERIE 250 MODELO KA250-4" Y UN ADAPTADOR SUPERIOR PARA INSTALARSE EN LA TAPA DEL POZO PARA SOPORTAR COLUMNA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP28-20 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ARNES PARA DESCARGAS DE COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE AGUA MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD SERIE 250 JA250-4. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP28-21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO ROSCADO INTERIOR PARA INSTALARSE EN COLUMNA DE PVC DE 4"Ø , MARCA ALTAMIRA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CON SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø DE TRAMOS DE 3 M PARA POZO PROFUNDO DE AGUA, CÉDULA 40, MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD, SERIE 250. INCLUYE: ROSCADO, COPLES,GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40
CP-PP-AP28-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø DE 35 CM DE LONGITUD Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, PARA POZO PROFUNDO DE COLUMNA DE PVC DE 3"Ø, CÉDULA 40, MARCA ALTAMIRA O SIMILAR EN CALIDAD, SERIE 250; INCLUYE: COPLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-24 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CODO 90º PVC DE MARCA ALTAMIRA DE SERIE 250 DE 4"Ø Y ROSCADO INTERIOR POR AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: ROSCADO, COPLES, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-25 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø 30 CM Y ROSCADO EN UN EXTREMO Y CORTE RECTO. CÉDULA 40 SERIE 250 INCLUYE: HERRAMIENTA,EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA HACER SU CORRECTA INSTALCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-26 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE (4" Ø). LA MARCA DINATECNICA O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUES NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-27 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CÉDULA 40 DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 30 CM; LA BRIDA ES PARA 250 PSI Y EL OTRO EXTREMO ES CORTE RECTO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LA LONGITUD DE 22 CM, BRIDAS DE 250 PSI. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA A EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CÉDULA 40 DE 4" X 4" Ø (101.2 MM) BRIDADA EN TODOS SUS EXTREMOS. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4"Ø) CON LONGITUD DE 20 CM, AMBOS EXTREMOS BRIDADO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-AP28-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4"Ø) CON LONGITUD DE 30 CM, AMBOS EXTREMOS BRIDADO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
CP-PP-AP28-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROSCADA PARA AGUA CRUDA DE POZO PROFUNDO MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD DE 21.3 MM (1/2 Ø), ROSCADO TIPO HEMBRA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE PARA PROCESO INDUSTRIAL, EMPAQUES DE GRAFITO REFORZADO, SELLO DE TEFLÓN REFORZADO, PALANCA DE SERIE 65 ASME CLASE 150, MARCA DELVAL FLOW CONTROLS O SIMILAR EN CALIDAD PARA USO DE AGUA CRUDA DE 108 MM (1/2 Ø) PARA INSTALAR EN TUBO DE (1/2 Ø) ROSCADO TIPO HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE GRAFITO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-AP28-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE 21.3 MM (1/2" Ø) EN ACERO AL CARBÓN ASTM-53 GRADO B CÉDULA 40 (2.77 MM ESPESOR) DE 15 CM DE LONGITUD, UN EXTREMO CON CORTE RECTO Y EL EXTREMO CONTRARIO ROSCADO MACHO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, , EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE 4"Ø (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-AP28-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO ROSCADO TIPO MACHO DE 21 MM (1/2" Ø) EN ACERO AL CARBÓN ASTM-53 GRADO B CÉDULA 40 (2.77 MM ESPESOR) DE 10 CM DE LONGITUD, ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS TIPO MACHO. INCLUYE: EQUIPO MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONFORMA PARTE DE V.A.E.A.). | PZA | 1
CP-PP-AP28-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARÁTULA DE 50.8 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 KG/CM2 PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE (4" Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS CRUDA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VÁLVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VÁLVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCIÓN DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, TODOS LOS COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE 304, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 2"Ø Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE (4"Ø) DE HIERRO DÚCTIL, VÁSTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA AGUA CRUDA; INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP28-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHECK RITE PRO 4" Ø CLASE ANSI 125, MOD 210 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITON. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LA LONGITUD DE 50 CM, BRIDAS DE 250 PSI. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA A EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 6M, UN EXTREMO BRIDADO Y POR EL OTRO EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR INCLUYE: MATERIAL: MANO DE OBRA, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP ON #250, SOLDADURA, TORNILLERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 6M AMBOS EXTREMOS BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP28-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 3M AMBOS EXTREMOS BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP28-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 50 CM AMBOS EXTREMOS BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE 90º DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
CP-PP-AP28-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 1.41 M, BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 62 CM, BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBÓN DE CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON LONGITUD DE 1.11 M, BISELADO EN AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 ASTM-A53-B DE (4" Ø) CON UNA LONGITUD DE 50 CM BISELADO, PARA SOLDAR EN UN EXTREMO Y CORTE RECTO EN EL OTRO EXTREMO, INCLUYENDO: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA,EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-49 | DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE BANCO FIJO DE CAPACITOR DE 20 KVAR. VEMAC INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, VEHÍCULO DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ENTREGA A ALMACÉN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOZANO. | PZA | 5
CP-PP-AP28-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO POWER PACT, EN GABINETE NEMA1, 3X60A, 480VCA, MARCO: H 35KA DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, MODELO DE HGA36060. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN CUARTO DE CONTROL. | PZA | 1
CP-PP-AP28-51 | SUMINISTRO DE TABLERO ELÉCTRICO, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE TIPO SUAVE A 460 V/60 HZ, CON: - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE. - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
CP-PP-AP28-52 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO ELÉCTRICO, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE TIPO SUAVE A 460 V/60 HZ, CON: - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE. - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-AP28-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBMONITOR PARA PROTECCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, 3F, RANGO DE 5 A 350 HP, 460 VCA 60 HZ, MODELO: 5860005000. INSTALADO DENTRO DE CCM. INCLUYE: Protección contra: - Sobrecarga/carga baja - Alto/bajo voltaje - Desequilibrio de corriente - Motor sobrecalentado (equipado con sensor Subtrol) - Arranque en falso (traqueteo) - Inversión de fases INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP28-54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO, BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO CON FILTRO DE ARMÓNICAS DE 90 KVAR A 480 VOLTS, TRIFÁSICO, 60 HZ, MARCA VECMA O SIMILAR EN CALIDAD CON REACTORES EN LÍNEA PARA ARMÓNICAS PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE: DISPLAY DIGITAL, TRANSF. DE CONTROL, CONTACTORES ESPECIALES PARA CARGAS CAPACITIVAS, DONA DE MEDICIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TODO ALOJADO EN GABINETE NEMA 1. MCA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
I-2 | CABLEADO Y SISTEMA DE FUERZA
CP-SF-AP28-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90º CALIBRE #2 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 282
CP-SF-AP28-02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 6 PARA TIERRA FÍSICA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 236.5
CP-SF-AP28-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO COLOR GRIS CON COPLE DE 2" Ø (52 MM) TRAMOS DE 3 M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (TRAMOS DE 3M). | PZA | 38
CP-SF-AP28-04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CODO 90º PVC 2" Ø SERVICIO PESADO COLOR GRIS (55 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 21
CP-SF-AP28-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN NORMA CFE-NT-RMTA3-N08, DIMENSIONES DE 1.16 M DE LARGO, 1.16 M DE ANCHO X 0.90 M DE PROFUNDIDAD, CON ARO Y TAPA, FABRICACIÓN DE CONCRETO POLIMÉRICO. | PZA | 3
CP-SF-AP28-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADOR EPOXICO 3M MODELO: CP25WB+ BARRERA CONTRA FUEGO DE 5 GAL. INCLUYE: MANÓ DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE CABLEADO DEL SISTEMA DE FUERZA. | PZA | 1
CP-SF-AP28-07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-5 DE 5 GAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA. | PZA | 2
CP-SF-AP28-08 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 6
CP-SF-AP28-09 | RELLENO DE ZANJAS, COMPACTO AL 90% COMPACTACIÓN EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M3 | 8
PP-SF-AP28-10 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90 ºC CALIBRE #1/0 AWG TIPO PLANO SUMERGIBLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 115
PP-SF-AP28-11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO WL-WT DE 1 L. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA. | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS
| REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS