## POZO PROFUNDO AP-11 FBDA-AJUS
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA: 57057002-051-2026-LP | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION: | Construcción y Perforación de Pozo Profundo, Fontaneria, Equipamiento, Sistema Electrico, Sistema de cloración, Barda Perimetral, Sistema de Tierras y Equipos de Bombeo en la AP # 11 ubicada en la calle Parque de los Eucaliptos entre calles Parque del Mirador y Parque de los Soles en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO, FONTANERIA, EQUIPAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CLORACION, BARDA PERIMETRAL, SISTEMA DE TIERRAS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN LA AP # 11 UBICADA EN LA CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS ENTRE CALLES PARQUE DEL MIRADOR Y PARQUE DE LOS SOLES EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | EQUIPO DE BOMBEO
CP-EB-AP11-01 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MONOETAPA MODELO ESHE80 PARA UN FLUJO DE 35LPS CON UNA CDT DE 36.30MCA Y UNA CARGA ESTATICA DE 25.70M CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 316SS, DESCARGA DE 80MM SUCCIÓN DE 100MM CON DIAMETRO DE IMPULSOR 164MM. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO MARCA LOWARA IEC3 DE 25HP 3550RPM 480V 60HZ. SELLO MECÁNICO SENCILLO SIN CAMISA DE EJE CONSTRUIDO EN CARBON/CERAMICA/FKM | PZA | 1
CP-EB-AP11-02 | INSTALACIÓN, PRUBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MONOETAPA MODELO ESHE80 PARA UN FLUJO DE 35LPS CON UNA CDT DE 36.30MCA Y UNA CARGA ESTATICA DE 25.70M CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 316SS, DESCARGA DE 80MM SUCCIÓN DE 100MM CON DIAMETRO DE IMPULSOR 164MM. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO MARCA LOWARA IEC3 DE 25HP 3550RPM 480V 60HZ. SELLO MECÁNICO SENCILLO SIN CAMISA DE EJE CONSTRUIDO EN CARBON/CERAMICA/FKM | PZA | 1
I-2 | FONTANERIA
I-2.1 | SUCCION
CP-FS-AP11-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PIE/PICHANCHA 152.4 MM (6”Ø) BRIDADA CON CUERPO DE BRONCE, REJILLA ACERO INOX. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FS-AP11-02 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE 152.4 MM (6”Ø) ACERO INOXIDABLE T-316, ESPESOR 7.11MM, CEDULA STD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, BRIDADAS 150 PSI, CON LONGUITUD DE 3.18M (CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO). INCLUYE: BRIDA DE ACERO INOX. T-316 150PSI, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-FS-AP11-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° 152.4 MM (6”Ø) DE DIAMETRO RADIO LARGO EN ACERO INOXIDABLE T-316, CEDULA STD, UN EXTREMO BRIDADO CON BRIDA DE 150 PIS Y EL OTRO EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE:HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FS-AP11-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ASTM-A53-B DE 152.4 MM (6") Ø A 101.6 MM (4") Ø, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-FS-AP11-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 101.6 MM (4”Ø) EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-FS-AP11-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE101.6 MM (4”Ø) (6.02MM DE ESPESOR) EN ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, BRIDA DE I50 PSI, DE 0.30M. DE LONGITUD, UN EXTREMO CON CORTE RECTO. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS EN ACERO INOXIDABLE T304, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
I-2.2 | DESCARGA
CP-FD-AP11-01 | DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE EN ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE ELEVADO DE 6"Ø (30M). INCLUYE: GRUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA EL RETIRO DE PIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINTALACION Y POSTERIOR TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. | PZA | 1
CP-FD-AP11-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 76.2 MM (3" Ø) PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA CON LONGUITUD DE 25 CM, BISELADO Y BRIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
CP-FD-AP11-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 76.2 MM (3”Ø) EN TRENES DE DESCARGA. INCLUYE:JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
CP-FD-AP11-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V.A.E.A. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ROSCADA PARA AGUA CRUDA MARCA RUD DE 25.4 MM (1"Ø). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA VASTAJO FIJO , SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE MARCA RUD PARA AGUA CRUDA DE 25.4 MM (1"Ø). PARA INSTALARSE EN TUBERIA DE 25.4.8 MM (1"Ø). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
CP-FD-AP11-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE ROSCADO DE 25.4MM (1") EN ACERO AL CARBON CEDULA 40 (7.11MM DE ESPESOR), BRIDA DE I50 PSI, DE 0.20M. DE LONGITUD. UN EXTREMO BISELADO PARA SOLDAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
CP-FD-AP11-07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 76.2 MM (3") Ø INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
CP-FD-AP11-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION DE ACERO AL CARBON DE 76.2 MM (3" Ø) A 152.4 (6") Ø PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-09 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VAVULA CHECK DE 152.4 MM (6") Ø DE MARCA RITE PRO MOD 210 O SIMILAR EN CALIDAD CUERPO EN HIERRO DUCTIL, DISCO RESILENTE, BRIDADA. INCLUYE: PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
CP-FD-AP11-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 6" Ø, CON LONGITUD DE 50CM, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
CP-FD-AP11-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 152.4 MM (6" Ø), MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
CP-FD-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 6" Ø, CON LONGITUD DE 1.15 M, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BRIDADO DE 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40 (BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS), DE 152.4 MM (6") Ø INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-14 | SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE MULTIPLE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBÓN ASTM-A53-B CED-40 DE 254 MM (10") Ø, (9.27 MM DE ESPESOR) BRIDADO EN AMBOS EXTREMO, DE 2.3 M DE LONGITUD, 2 DISPAROS A 45° EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 152.4 (6") Ø ( 7.31 MM DE ESPESOR), 2 DISPAROS DE 0.20 M DE LONGITUD EN BASE A PLANOS, CON BRIDAS DE 150 PSI, PLACA DE REFUERZO DE 20 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 9.52 MM (3/8")EN LAS CONEXIONES ENTRE DIAGONAL Y MULTIPLE, INCLUYE: GRUA, BRIDA SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON PINTURA EPÓXICA, DOBLE MANO, ACABADO AZUL CIELO 904 MARCA COMEX, CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN DE PIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE ACERO AL CARBON, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, DE 254 MM (10" Ø) A 152.4 (6") Ø PARA INSTALARSE EN MULTIPLE DE DESCARGA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDAS SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-16 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BISELADO DE 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 152.4 MM (6") Ø INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 152.4 MM (6") Ø INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 6" Ø, CON LONGITUD DE 1.00M BRIDADO EN UN EXTREMO Y BISELADO PARA SOLDAR EN OTRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 0.40 M, DE 152.4 MM (6" Ø ),BISELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
CP-FD-AP11-20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BISELADO EN AMBOS EXTREMOS PARA SOLDAR DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 152.4 MM (6") Ø INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
CP-FD-AP11-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 60 CM, DE 152.4 MM (6" Ø ),BISELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
CP-FD-AP11-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 80 CM, DE 152.4 MM (6" Ø ),BISELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
CP-FD-AP11-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 6" Ø, CON LONGITUD DE 6.43 M BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 2.40 M, DE 152.4 MM (6" Ø ),BISELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
CP-FD-AP11-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 152.4 MM (6" Ø) CON LONGUITUD DE 80 CM, BISELADO Y BRIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE ACERO AL CARBON DE 6" X 3" Ø (152.4 CM) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-FD-AP11-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 3" Ø, CON LONGITUD DE 30 CM, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
CP-FD-AP11-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 76.2 MM (3" Ø), MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA DE 3" Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
CP-FD-AP11-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 76.2 MM (3" Ø), MODELO 210, PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA DE 3" Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
CP-FD-AP11-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 76.2 MM (3" Ø) PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA CON LONGUITUD DE 80 CM, BISELADO Y BRIDADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-FD-AP11-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 152.4 MM (6" Ø), MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
I-3 | POZO PROFUNDO
CP-PP-AP11-01 | ESTUDIO GEOFISICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ESTUDIO | 1
CP-PP-AP11-02 | ESTUDIO LITOLOGICO PARA EXPLORACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ESTUDIO | 1
CP-PP-AP11-03 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE 6-1/2" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 200
CP-PP-AP11-04 | EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-05 | AMPLIACION DE POZO A 8-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP11-06 | AMPLIACION DE POZO A 9-3/4" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP11-07 | AMPLIACION DE POZO A 12-1/2" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 150
CP-PP-AP11-08 | AMPLIACION DE POZO A 12" Ø A 15" Ø, Y ASI PREPARAR POZO PARA LA INSTALACION DE ADEME (CED.40) 6" Ø, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 12
CP-PP-AP11-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, INCLUYE: SUMINISTROS, TANQUES, ACARREOS, AGUA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, BOMBEOS, COMPRESORES, FLETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | M3 | 250
CP-PP-AP11-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME LISA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, DE 203.20 MM (8") DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 100
CP-PP-AP11-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR-26 PARA ADEME RANURADA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 300, SEGÚN PRECIOS DE LISTA DE 203.32 MM (8) DE DIÁMETRO NOMINAL Y 1 MM DE ANCHO DE RANURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 50
CP-PP-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ADEME LISA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 304.80 MM.12", INCLUYE EL RELLENO ANULAR ENTRE EL TUBO DE 12" Y 15" CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 12
CP-PP-AP11-13 | COLOCACIÓN DE FILTRO EN ADEME DE POZO CON GRAVA CANTO RODADO EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12", CONSIDERANDO UN DESPERDICIO DEL 30% POR PERDIDAS EN FONDO DE PERFORACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 14
CP-PP-AP11-14 | CEMENTACION DEL ESPACIO ANULAR ENTRE 8" Y 12" PARA AISLAR EL AGUA SALADA DEL AGUA DULCE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 0.5
CP-PP-AP11-15 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA TIPO VERTICAL CON COLUMNA DE 0 A 130 M. DE PROF. DE 4" DE DIÁMETRO CON COPLE REFORZADO PARA UN GASTO DE 0 A 30 L/S. POR 48 HRS., INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-16 | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MATERIALES PESADOS DE MUESTRA DE AGUA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ANALISIS | 1
CP-PP-AP11-17 | INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION, SE ENTREGARA UN INFORME DE TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA PERFORACION | EDICION | 1
CP-PP-AP11-18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 300SSI, 6 PASOS, 20 HP, TROQUEL DE ACERO INOXIDABLE, 4"NPT, PARA POZO PROFUNDO 120M, 15 lps, CDT DE = 116.47 MCA, CARGA ESTATICA DE = 97.51, MARCA FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD, CON MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 20HP, 3 FASES, 230 VC, INCLUYE: FLETES, SEGUROS, CERTIFICACIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, MATERAIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ASESORÍA PARA LA INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (EL PROYECTO DEFINITIVO DEPENDERÁ DEL AFORO DEL POZO, CUYOS DATOS DETERMINARÁN EL GASTO REAL, DIÁMETROS DE ADM Y COLUMNA, CARGA DINÁMICA TOTAL; SEGÚN LA CURVA DE AFORO, EL NIVEL DINÁMICO Y LA PROFUNDIDAD). | PZA | 1
CP-PP-AP11-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EN ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR ADAPTADOR INFERIOR PARA INSTALARSE EN PRIMER TRAMO DE TUBERÍA PVC DE ALTAMIRA 4"Ø CÉDULA 80 SERIE 250 MODELO KA250-4" Y UN ADAPTADOR SUPERIOR PARA INSTALARSE EN LA TAPA DEL POZO PARA SOPORTAR COLUMNA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP11-20 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ARNES PARA DESCARGAS DE COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE AGUA MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD SERIE 250 JA250-4. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
CP-PP-AP11-21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO ROSCADO INTERIOR PARA INSTALARSE EN COLUMNA DE PVC DE 4"Ø , MARCA ALTAMIRA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CON SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø DE TRAMOS DE 3 M PARA POZO PROFUNDO DE AGUA, CÉDULA 80, MARCA ALTAMIRA O SIMILAR CALIDAD, SERIE 250. INCLUYE: ROSCADO, COPLES,GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 40
CP-PP-AP11-23 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CODO 90º PVC DE MARCA ALTAMIRA DE SERIE 250 DE 4"Ø Y ROSCADO INTERIOR POR AMBOS EXTREMOS. INCLUYE: ROSCADO, COPLES, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-24 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Ø 30 CM Y ROSCADO EN UN EXTREMO Y CORTE RECTO EN EL OTRO. CÉDULA 80 SERIE 250 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA HACER SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE UNIÓN TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 101.6 MM (4”Ø). INCLUYE EL JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE NEOPRENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 101.6 MM (4") CON LONGUITUD DE 30 CM, UN EXTREMO BRIDADO Y EL CONTRARIO CON CORTE RECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 101.6 MM (4") CON LONGUITUD DE 50 CM, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDAS SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE ACERO AL CARBON DE 4" X 4" Ø (101.6 MM) BRIDADA EN TODOS SUS EXTREMOS. INCLUYE: MATERIAL, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLERIA TUERCAS Y ARANDELAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 101.6 MM (4"), MARCA RUD O SIMILAR EN CALIDAD, PARA INSTALARSE EN TREN DE DESCARGA DE 4" Ø, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA, TUERCAS, ARANDELAS, EMPAQUE DE NEOPRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
CP-PP-AP11-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURDON EN ACERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARÁTULA DE 50.8 MM (4") Ø CON ESCALA DE 0-7 KG/CM² PARA INSTALARSE EN TUBERÍA DE 101.6 MM (4" Ø) INMERSO EN GLICERINA PARA USO DE AGUAS CRUDA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, VÁLVULA DE PASO EN ACERO INOXIDABLE, NIPLES, TEE, CODO 90°, VÁLVULA DE PURGA TIPO NARIZ DE 1/2" Ø Y REDUCCIÓN DE 1/2" A 3/8" Ø. MANO DE OBRA, TODOS LOS COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE 304, SOLDADURA DE NIPLE A TUBO DE 2"Ø Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CP-PP-AP11-31 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE VALVULA CHECK DE 101.6 MM (4") Ø, MARCA RITE PRO MOD 210 O SIMILAR EN CALIDAD CUERPO EN HIERRO DUCTIL, DISCO RESILENTE, BRIDADA. INCLUYE: PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON DE 101.6 MM (4") CON LONGUITUD DE 30 CM, AMBOS EXTREMOS BRIDADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDAS SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 101.6 MM (4") CON LONGUITUD DE 30 CM, UN EXTREMO BRIDADO Y EL CONTRARIO BISELADO PARA SOLDAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EMPAQUE DE NEOPRENO, BRIDA SLEP ON #150, SOLDADURA, TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-34 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BISELADO EN AMBOS EXTREMOS DE 90° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 101.6 MM (4") Ø INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
CP-PP-AP11-35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 1.65M, DE 101.6 MM (4") CONFIRMAR MEDIDAS EN CAMPO,BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-36 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE CODO BISELADO EN AMBOS EXTREMOS DE 45° DE ACERO AL CARBON ASTM-53 GRADO B CEDULA 40, DE 101.6 MM (4") Ø INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-PP-AP11-37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 17M, DE 101.6 MM (4"),BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 2.05M, DE 101.6 MM (4")Ø,BISELADO PARA SOLDAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 1.60M, DE 101.6 MM (4")Ø,BISELADO PARA SOLDAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 0.30M, DE 101.6 MM (4")Ø,BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
CP-PP-AP11-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACERO AL CARBON CED-40, CON LONGUITUD DE 1.50M, DE 101.6 MM (4")Ø,BISELADO PARA SOLDAR EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORBATA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
I-4 | SUBESTACION ELECTRICA
CP-SE-AP11-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA, TIPO POSTE INTERPERIE, 13,200/ 480-277 VCA, 60 HZ, CON CERTIFICACION ANCE, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CALIDAD, CONEXIONES DELTA-ESTRELLA, CERTIFICACIÓN: NOM-002-SEDE/ENER-2014, NMX-J-169-ANCE-2015 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GRUA, TRANSPORTE, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CERTIFICACIONES, GARANTIAS, PRUEBAS DE FABRICA Y EN CAMPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
CP-SE-AP11-02 | MANTENIMIENTO A PARRILLA DE SOPORTE DE TRANSFORMADOR. INCLUYE: REAJUSTE DE TUERCAS, LIMPIEZA, LIJADO, PULIDO, PINTURA COLOR GRIS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO | PZA | 1
CP-SE-AP11-03 | DESINSTALACION Y TRASLADO DE CRUCETAS, CADENA DE AISLADORES, CONECTORES, APARTARRAYOS Y PORTAFUSIBLES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, GRUA, VEHICULO DE TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ENTREGA AL ALMACEN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO. | PZA | 1
CP-SE-AP11-04 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" O TORNILLO. INCLUYE: ARANDELA DE PRESION, TUERCA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
CP-SE-AP11-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO PERICO PARA LINEA VIVA (ACSR 1/0 - 4 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
CP-SE-AP11-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESION TIPO ESTRIBO "Y" (ACSR 1/0- 4 SEMIDURO). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
CP-SE-AP11-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES PARA 13.8 KV (COMPUESTA DE TRES AISLADORES DE SUSPESIÓN) MARCA: IUSA MODELO:17SVH044 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 3
CP-SE-AP11-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON FUSIBLE PARA 13.2KV, 25 AMP. INCLUYE: PORTAFUSIBLE Y HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6
CP-SE-AP11-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR. DE ALUMINIO CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 10
CP-SE-AP11-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 MM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ROLLO | 1
CP-SE-AP11-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 4
CP-SE-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIDAZADA SECA DE 4" Ø. INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1
CP-SE-AP11-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4" Ø (102 MM) DE PARED GRUESA, CED. 40 EN TRAMOS DE 3.00 MTS, DE LARGO, CON COPLE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
CP-SE-AP11-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN CON DIMENSIONES 1.20 X 0.90 X 0.38 MTS, DOS PUERTAS NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, MATERIALES MISCELÁNEOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-SE-AP11-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR POWER PACT PRINCIPAL 3 X 300 A. MODELO: MGL36300, 35 KA @ 480 V. INCLUYE: ZAPATAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN GABINETE NEMA 3R CON PROTECCION DE LLUVIA. | PZA | 1
CP-SE-AP11-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE NEMA 3R P/ LA 400A MARCA: SCHNEIDER, MODELO:LA400R. INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-SE-AP11-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE SOCKET MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, PARA MEDICIÓN DE 13 TERMINALES, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
CP-SE-AP11-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSION NORMA CFE.-TN-RMTA-4 DIMENCIONES DE 1.50 MTS, DE LARGO X 1.50 MTS, ANCHO X 0.90 MTS, PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO, INCLUYE: FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
I-5 | EQUIPO ELECTRICO
CP-EE-AP11-01 | SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO, PARA 2 BOMBAS DE 30 HP CON ARRANQUE TIPO SUAVE A A 480 V/60 HZ, CON: - ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCION ANALOGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCION ANALOGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCION DE BAJO VOLTAJE. - DETECCION SECUENCIA DE FASES. - PROTECCION DE SOBRE CARGA. - PROTECCION DE CORTO CIRCUITO. - LAMPARAS PILOTO. - MEDICION DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCION POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCION CONTRA SOBRE NIVEL DE CISTERNA (PERA DE NIVEL ALTO) - PROTECCION POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCION CONTRA SOBRE NIVEL DE TANQUE ELEVADO (PERA DE NIVEL ALTO) - PROTECCION POR SOBREPRESION EN LA LINEA DE LA RED -GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 1
CP-EE-AP11-02 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO ELECTRICO, PARA 2 BOMBAS DE 30 HP CON ARRANQUE TIPO SUAVE A A 480 V/60 HZ, CON: - ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCION ANALOGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCION ANALOGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCION DE BAJO VOLTAJE. - DETECCION SECUENCIA DE FASES. - PROTECCION DE SOBRE CARGA. - PROTECCION DE CORTO CIRCUITO. - LAMPARAS PILOTO. - MEDICION DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCION POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCION CONTRA SOBRE NIVEL DE CISTERNA (PERA DE NIVEL ALTO) - PROTECCION POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCION CONTRA SOBRE NIVEL DE TANQUE ELEVADO (PERA DE NIVEL ALTO) - PROTECCION POR SOBREPRESION EN LA LINEA DE LA RED -GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTIAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-EE-AP11-03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES CON FILTRO DE RECHAZO DE ARMONICOS DE 25 KVAR EN 480 VOLTS MARCA VARMEX MODELO:FHR480-25/3/60 O SIMILAR EN CALIDAD, DE 480V, 3F, 60 Hz, CON ITM y TC, 2 PASOS, TODO ALOJADO EN GABINETE NEMA 1 AUTOSOPORTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-EE-AP11-04 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 18 CIRCUITOS MODELO: LA400M181B SCHNEIDER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-EE-AP11-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3X300 A 480VCA, MARCO: L PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO: LH36300. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZ | 1
CP-EE-AP11-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3 X 125 A 480VCA, MARCO: K PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA MODELO: KH36125. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZ | 1
CP-EE-AP11-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TIPO: I-LINE DE 3X80A 480VCA, MARCO H PARA 35 KA DECAPACIDAD INTERRUPTIVA I-LINE MODELO HGA36080. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZ | 1
CP-EE-AP11-08 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT DE 3 X 50A, 480VCA, MARCO HGL CAPACIDAD INTERRUPTIVA 35 KA MODELO HGL36050 EN GABINETE TIPO NEMA 1 CON ZAPATAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUARTO DE CONTROL. | PZ | 1
I-6 | CABLEADO DE SISTEMA DE FUERZA
CP-SF-AP11-01 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 500 KCM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 192
CP-SF-AP11-02 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90 ° CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
CP-SF-AP11-03 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
CP-SF-AP11-04 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE 8 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 50
CP-SF-AP11-05 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #3/0 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70
CP-SF-AP11-06 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #4 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30
CP-SF-AP11-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 30
CP-SF-AP11-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 4 "Ø(102 mm) TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (TRAMOS DE 3M). | PZA | 20
CP-SF-AP11-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PARA TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 4 "Ø (102 mm). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
CP-SF-AP11-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 2 1/2 " (63 mm)Ø TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (TRAMOS DE 3M). | PZA | 5
CP-SF-AP11-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 2-1/2 "Ø (63 mm). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
CP-SF-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1-1/2" (38 MM)Ø TRAMO DE 3.05 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (TRAMOS DE 3M). | PZA | 5
CP-SF-AP11-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1-1/2 " Ø (38 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
CP-SF-AP11-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSION NORMA CFE.-TN-RMTA-3 DIMENCIONES DE 1.16 MTS, DE LARGO X 1.16 MTS, ANCHO X 0.90 MTS, PROFUNDIDAD CON ARO Y TAPA FABRICACION DE CONCRETO POLIMERICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
CP-SF-AP11-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: CP25WB+ BARRERA CONTRA FUEGO DE 5 GAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE FUERZA. | PZA | 3
CP-SF-AP11-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-5 DE 5 GAL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA | PZA | 6
CP-SF-AP11-17 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 7
CP-SF-AP11-18 | RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90 %, COMPACTACION EN BASE A PROTOCOLO: "PROCTOR" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10
I-7 | ALIMENTACION DE BOMBAS
CP-AB-AP11-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GEL LUBRICANTE 3M MODELO: WL-WT DE 1L. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO DE FUERZA | PZA | 1
CP-AB-AP11-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO SELLADOR ROJO EPOXICO 3M MODELO: CP25WB+ BARRERA CONTRA FUEGO DE 298 ML. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CADA SALIDA Y ENTRADA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE FUERZA. | PZA | 1
CP-AB-AP11-03 | SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS, 90°C CALIBRE # 6 AWG PARA CONEXIÓN DESDE CCM HACIA MOTORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60
CP-SF-AP11-07 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #8 PARA TIERRA FISICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 20
CP-SF-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 1-1/2" (38 MM)Ø TRAMO DE 3.05 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (TRAMOS DE 3M). | PZA | 15
CP-SF-AP11-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 1-1/2 " Ø (38 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
I-8 | INSTALACION ELECTRICA EN POZO PROFUNDO
CP-EP-AP11-01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA: ENERWELL O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD TEWX-2B/40-63/480 V/60 HZ, CON: - PROTECCION DE TRABAJO EN SECO - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO Y ALTO VOLTAJE. - SUPRESOR DE PICOS - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA. | 1
CP-EP-AP11-02 | INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO MARCA: ENERWELL O SIMILAR EN CALIDAD, PARA 1 BOMBA DE 20 HP CON ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD TEWX-2B/40-63/480 V/60 HZ, CON: - PROTECCION DE TRABAJO EN SECO - ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO. - ARRANQUE Y PARO MANUAL. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL ALTO. - DETECCIÓN ANALÓGICA DE NIVEL BAJO. - DETECCIÓN DE BAJO Y ALTO VOLTAJE. - SUPRESOR DE PICOS - DETECCIÓN SECUENCIA DE FASES. - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA. - PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO. - LÁMPARAS PILOTO. - MEDICIÓN DE CORRIENTE DE BOMBAS. - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL CISTERNA (PERA BAJO NIVEL) - PROTECCIÓN POR BAJO NIVEL TANQUE ELEVADO (PERA BAJO NIVEL) - GRÚA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, GARANTÍAS, CERTIFICACIONES, FLETES, SEGUROS, PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN CAMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-EP-AP11-03 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBMONITOR PARA PROTECCION DE BOMBA SUMERGIBLE, 3F, RANGO DE 5 A 350HP, 480VCA, 60 HZ, MODELO: 5860005000. INSTALADO DENTRO DE CCM. INCLUYE: PROTECCION CONTRA: - SSOBRECARGA/CARGA BAJA - ALTO/BAJO VOLTAJE - DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE - MOTOR SOBRECALENTADO (EQUIPADO CON SENSOR SUBTROL) - ARRANQUE EN FALSO (TRAQUETEO) - INVERSION DE FASES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-EP-AP11-04 | SUMINISTRO, INSTALACION DE GABINETE INOXIDABLE NEMA 4 X IP66 40 X 40 X 20 CMS, . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-EP-AP11-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CON COPLE DE 3 1/2"Ø TRAMO DE 3.05 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION(TRAMOS DE 3M). | PZA | 18
CP-EP-AP11-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 3 1/2 "Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
CP-EP-AP11-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO PLANO SUMERGIBLE 1-3 X # 4, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 150
I-9 | CASETA DE VIGILANCIA
I-9.1 | DEMOLICIONES
CP-CV-AP11-01 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.25
I-9.2 | ACABADOS
CP-CV-AP11-02 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 12
CP-CV-AP11-03 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 29
CP-CV-AP11-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 29
CP-CV-AP11-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO Y 2.10 DE ALTURA, INCLUYE, RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, APLICACION DE ANTICOROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-CV-AP11-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA A DOS HOJAS DE 0.60 M DE LARGO X 0.40 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-CV-AP11-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA A DOS HOJAS DE 1.20 M DE LARGO X 1.20 M DE ALTO. INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-CV-AP11-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WC EN BAÑO, CERAMOSA MODELO FLORENCIA, COMPLETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1
CP-CV-AP11-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER AMERICAN STANDARD 4" VERACRUZ, BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PZA | 1
CP-CV-AP11-10 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 60 CM Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE ADOBON, INCLUYE: DESCARGA, MARCO TAPA DE CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
I-9.3 | INSTALACION HIDROSANITARIA
CP-CV-AP11-11 | DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 10.00 M A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4'' DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIÓN, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, RESANES, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-CV-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" Ø, INCLUYE: FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTAMATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1
CP-CV-AP11-13 | INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 10.00 MTS. A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL, MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" Ø, INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | TOMA | 1
CP-CV-AP11-14 | DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2'' Ø. INCLUYE: CONEXIÓN, CODOS, COPLES, PEGAMENTO, RANURADO, RESANES, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
CP-CV-AP11-15 | ALIMENTACION HIDRAULICA GENERAL A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 3/4'' Ø. CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 50 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, CAMA DE ARENA DE 5 CM, ENCOFRADO, CONEXIÓN A TOMA, VALVULA DE ESFERA, REDUCCIONES, CODOS, COPLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
I-9.4 | OBRA CIVIL
CP-CV-AP11-16 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.41
I-10 | CASETA DE CONTROL
I-10.1 | OBRA CIVIL
CP-CC-AP11-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE A DOS HOJAS, DE 1.84 M DE ANCHO TOTAL Y 2.07 DE ALTURA, INCLUYE, RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, APLICACION DE ANTICOROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-CC-AP11-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE A DOS HOJAS, DE 2.93 M DE ANCHO TOTAL Y 1.35 DE ALTURA, INCLUYE, RANURADOS Y RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, APLICACION DE ANTICOROSIVO, PINTURA ESMALTE ACRILICO COMO ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CP-CV-AP11-16 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 26.07
CP-CC-AP11-03 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CONCRETO DE 15 X 20 CMS, DE SECCION, ARMADO CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, CIMBRA COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. | ML | 39.9
CP-CC-AP11-04 | CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA DE CONCRETO (ESP. 10 CM) CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, CON CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 BOMBEADO. INCLUYE : PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 44.22
CP-CC-AP11-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE MARCA SIKA ANCHORFIX-1 (TUBO 300 ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 2
CP-CC-AP11-06 | BASE DE CONCRETO PARA EQUIPOS DE BOMBEO, DE 1.00 x 0.50 MTS. DE SECCIÓN Y UNA ALTURA DE 10 CM, CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 0.15 M EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4
I-11 | ATRAQUES
CP-AT-AP11-01 | DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUAL DE ATRAQUES EXISTENTE A BASE DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.05
CP-AT-AP11-02 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PERFILES METALICOS EXISTENTES ANCLADOS A LOSA. INCLUYE: TRASLADO A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 3.2
CP-CC-AP11-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE MARCA SIKA ANCHORFIX-1 (TUBO 300 ML), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 5
CP-AT-AP11-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ATRAQUES DE CONCRETO DE VARILLA #3 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 37.48
CP-AT-AP11-04 | CIMBRA APARENTE EN DADOS DE CONCRETO CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5.8
CP-AT-AP11-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 1
CP-AT-AP11-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 1/2'' Ø DE 5 CM C/U, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 50
CP-AT-AP11-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 5/8'' DE 5 CM C/U, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
CP-AT-AP11-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 3/4'' DE 5 CM C/U, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
CP-AT-AP11-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 1/2'' TIPO L CON UNA LONGITUD TOTAL DE 15 CM C/U, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
CP-AT-AP11-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED ROSCADA DE 5/8'' TIPO L CON UNA LONGITUD TOTAL DE 15 CM C/U, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
CP-AT-AP11-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" (99.59 KG/M2), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 3.98
CP-AT-AP11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 5/8" (124.49 KG/M2), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 37.35
CP-AT-AP11-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1" (199.18 KG/M2), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 119.51
CP-AT-AP11-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 1" X 1/2" (2.53 KG/M) EN FORMA DE OMEGA; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 1.82
CP-AT-AP11-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 3" X 3/8" (5.70 KG/M) EN FORMA DE OMEGA; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 1.03
CP-AT-AP11-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 4" X 3/8" (7.59 KG/M) EN FORMA DE OMEGA; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 178.06
CP-AT-AP11-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OREJAS PARA ANCLAJE DE SOLERA DE 4" X 1/2" (10.13 KG/M) EN FORMA DE OMEGA; INCLUYE: FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 20.75
CP-AT-AP11-18 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL PTR DE 3'' X 3'' CAL. 9 (8.33 KG/M). INCLUYE: FLETE, CORTES, SOLDADURA, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 0.83
CP-CV-AP11-03 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 5.8
CP-CV-AP11-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 5.8
I-12 | BARDA PERIMETRAL / OBRAS DE ACCESO
CP-BP-AP11-01 | RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE CON POSTES A BASE DE PERFIL TUBULAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 22.8
CP-BP-AP11-02 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 22.8
CP-SF-AP11-17 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 13.44
CP-BP-AP11-03 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 11.2
CP-BP-AP11-04 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.00 x 1.00 M. DE LARGO x ANCHO Y 0.25 M. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON PARRILLA SIMPLE DE VARILLA #4 (1/2'' Ø) AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 6
CP-BP-AP11-05 | CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA (Z-2) DE 1.30 x 1.00 M. DE LARGO x ANCHO Y 0.25 M. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON PARRILLA SIMPLE DE VARILLA #4 (1/2'' Ø) AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4
CP-BP-AP11-06 | CONTRATRABE PARA DESPLANTE DE CONCRETO F'C:150 KG/CM2 DE 40X30 CM, ARMADA CON 4 VRS. #4, 6 VRS. #3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 15
CP-BP-AP11-07 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREUBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 14.2
CP-BP-AP11-08 | COLUMNA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CM, ARMADO CON 4 VARS. #4 Y 4 VARS. #3, ESTRIBOS NO.2 @ 12 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANCLAJES,CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 28
CP-CV-AP11-16 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 36
CP-BP-AP11-09 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 3 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 15
CP-CV-AP11-03 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 36
CP-CV-AP11-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 72
CP-BP-AP11-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL ABATIBLE A 1 HOJA DE ACERO, DE 1.20 M DE ANCHO TOTAL X 2.20 M DE ALTURA CON SOPORTE DE FIJACION EN PERFIL PTR, INCLUYE: REFUERZOS DE PTR, SOLDADURA, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PRIMARIO Y ACABADO ANTICORROSIVO, MARCO, PASADOR Y PICAPORTE DE PISO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
I-13 | LIMPIEZA DE CISTERNA
CP-LC-AP11-01 | LIMPIEZA DE CISTERNA EXISTENTE DE 22.0 X 22.0 X 6.40 MTS, INCLUYE: RETIRO DE AZOLVE DE FONDO DE CISTERNA, CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, DESINFECCION DE CISTERNA, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1
I-14 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION
CP-BP-AP11-02 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INCLUYE. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7.44
CP-SF-AP11-17 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" y/o "B", PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS, EN SECO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | 5.04
CP-BP-AP11-03 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.8
CP-CL-AP11-01 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.70 X 0.20 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VS. DEL # 4 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VARILLA DEL# 4" Ø @ 20 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8
CP-BP-AP11-07 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACION DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 4.89
CP-CL-AP11-02 | MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.2
CP-CL-AP11-03 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 4 Y ESTRIBOS NO 3 @ 20 CM. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 7.8
CP-CL-AP11-04 | CASTILLOS DE 15 X 15 CMS CONCRETO PREMEZCLADO PROFESIONAL DE F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VS #4 (1/2''), ESTRIBOS @ 18 CMS CON VARILLA DE 3/8". INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA, DESECHOS PRODUCTOS DE ESTA ACTIVIDAD HASTA EL TIRADERO OFICIAL MUNICIPAL MAS CERCANO AL SITIO DE TRABAJO. | ML | 12
CP-CL-AP11-05 | MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14.18
CP-CL-AP11-06 | PISO DE CONCRETO (FIRME) F'c = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, SIN ACABADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010. INCLUYE, PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.42
CP-BP-AP11-09 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 3 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA. | ML | 7.8
CP-CL-AP11-07 | LOSA ARMADA DE CONCRETO (ESP. 15 CM) CON VARS DE 1/2" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F´c= 200 KG/CM2 BOMBEADO. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7.56
CP-CV-AP11-02 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 7.56
CP-CL-AP11-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA DE CONCRETO MODELO CUBO DE 30X30 CM; ASENTADA CON MORTERO CEMENTO AREA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 3.2
CP-CV-AP11-03 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 55.08
CP-CV-AP11-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 110.16
CP-CL-AP11-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO, MEDIDAS 1.50 M X 2.10 M, INCLUYE: MARCO, CERRADURA, FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
I-15 | EQUIPO DE CLORACION
CP-EC-AP11-01 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA BARNES DE ALTA PRESION, MODELO IA1-1/2-5-2, CON ACOPLAMIENTO DIRECTO DE MOTOR ELECTRICO DE 5 HP, 220/440 VOLTS VCA, 3 FASES, FRECUENCIA 60 HZ, CONEXIÓN EXTREMOS ROSCADOS DE 2" X 1.5" DIAMETRO. INCLUYE: FLETES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANIOBRAS DE DESCARGA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
CP-EC-AP11-02 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CLORADOR MANUAL CON ROTAMETRO INTEGRADO MARCA SUPERIOR MODELO: CLM-1 CAPACIDAD MAXIMA : 100 LBS/DIA. INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL CON ROTAMETRO CAP. 100 PPD, VALVULA REGULADORA MODELO VR1, INYECTOR 100 PPD, CONECTORES, MANUAL DE OPERACIÓN, FLETES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANIOBRAS DE DESCARGA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS
| REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS